## Slide 1: R A1 01
MATEMATIČKO MODELOVANJE ASINHRONOG
MOTORA NAPAJANOG NESIMETRICNIM NAPONOM

## Slide 2: MATEMATIČKO MODELOVANJE ASINHRONOG MOTORA NAPAJANOG NESIMETRICNIM NAPONOM
1. Uvod
U radu je dat jednostavan metod za analizu uticaja nesimetričnog napajanja na momentnu karakteristiku asinhronog motora.
Mjerenje: uredjaj za terensku kontrolu brojila elektricne energije, trofazni
Matematički model: a) za rastavljanje nesimetricnog trofaznog napona
napajanja na simetricne komponente
b) za analizu stacionarnog rada nesimetricno
napajane asinhrone mašine
Analiza rezultata mjerenja i proračuna : (bez opterećenja)

## Slide 3
Mjerenje:
Konstantna frekvencija, nesimetrija napajnog napona po amplitudi i fazi,
“Metod simetričnih komponenti”
Fazne veličine napojnog napona, struja, faktora snage, aktivne i reaktivne snage
Ugla između faznih napona, ugla između napona i struja,
Matematički model
Faktor nesimetrije
se obično množi sa 100 i izražava u procentima

## Slide 4
Direktna i inverzna ekvivalentna šema am
Razlika “d” i “I” šeme asinhrone
mašine: s i (2-s)
Na osnovu poznatith parametara izračunavaju se direktni
inverzni
i, kao njihova razlika, ukupni elektromagnetski momenat

## Slide 5
Analiza rezultata mjerenja i proračuna :
(bez opterećenja na osovini)
Tabela I. Direktno napajanje iz mreže, mjerni podaci |  |  | 
 | R | S | T
U (V) | 232.61 | 232.38 | 232.93
I (A) | 2.369 | 2.193 | 2.333
Ugao U(o) | 0.00 | 120.28 | 239.63
Ugao UI (o) | -81.82 | -83.57 | -85.88
cos(UI) | 0.141919 | 0.111402 | 0.071597
P (kW) | 0.078 | 0.057 | 0.039
Q (kVAr) | 0.542 | 0.504 | 0.540
S (kVA) | 0.551 | 0.510 | 0.544
Tabela III. Otpornik vezan redno sa kondenzatorom u fazi "R", mjerni podaci |  |  | 
 | R | S | T
U (V) | 211.55 | 245.09 | 204.76
I (A) | 2.461 | 3.054 | 1.075
Ugao U(o) | 0.00 | 125.45 | 250.03
Ugao UI (o) | -106.01 | -70.05 | -61.78
cos(UI) | -0.272923 | 0.336536 | 0.470221
P (kW) | -0.142 | 0.252 | 0.104
Q (kVAr) | 0.500 | 0.700 | 0.190
S (kVA) | 0.521 | 0.748 | 0.220
Bez kondenzatora
Sa kondenzatorom

## Slide 6
Napajanje |  | Direktna komp napona d | Inverzna komp napona i | Faktor nesimetrije
Direktno iz mreže | U (V) | 232.6 | 0.08795 | 0.34 (%)
 |  | 0.002835 | 10.02 | 9.056 (o)
Preko R i C | U (V) | 219.09 | 23.24 | 10.57 (%)
 |  | 5.14 | -108.2 | -113.4 (o)
Prekid faze | U (V) | 155 | 77.83 | 50.21 (%)
 |  | 0.1398 | -59.81 | -59.95 (o)

## Slide 7
Slika 2. Uticaj faktora nesimetrije napojnog napona na direktni Md, inverzni Mi i rezultantni Mem elektromagnetski momenat

## Slide 8
Slika 3.
Slika 3. Opterećenje asinhronog motora primjenom nesmetričnog napajanja

## Slide 9
Sa porastom koeficijenta nesimetrije direktna komponenta opada a, istovremeno, inverzna komponenta raste.
Mogućnost da se nesimetrično napajanje primijeni za dobijanje stacionarnog rada motora sa konstantnim klizanjem, što znači i određenim konstantnim opterećenjem kojeg stvara inverzno rotirajuće polje. Ovakav način opterećenja je mnogo lakše kontrolisati, regulacijom napona napajanja,
ZAKLJUČAK
Kondenzatori imaju znatan uticaj i stvara faznu nesimetriju napojnih napona
Zbog amplitudske i fazne nesimetrije napojnih napona dolazi do značajnog klizanja i velikih gubitaka aktivne snage, i zagrevanja neopteređene mašine

## Slide 10
1.) Da li se u praksi kočenje motora može izvesti stvaranjem inverznog polja koje bi bilo jednako direktnom polju i time stvorilo rezultatntni moment jednak 0?
Pitanja za diskusiju
60034-1 IEC:2004
Three-phase a.c. motors shall be suitable for operation on a three-phase voltage system
having a negative-sequence component not exceeding 1 % of the positive-sequence
component over a long period, or 1,5 % for a short period not exceeding a few minutes, and a
zero-sequence component not exceeding 1 % of the positive-sequence component.
2.) Da li postoje podaci o dozvoljenim graničnim vrijednostima za faktore nesimetrije, tj. koliko je dozvoljeno da bude odnos modula i razlike faznih stavova direktnog i inverznog napona?
Idealno simetrično napajanje nema inverznu komponentu, koeficijent nesimetrije Kid=0
Kod napajanja naizmjeničnim naponom imamo granični slučaj direktnog i inverznog polja jednakih intenziteta, Kid=1