## Slide 1: R A1 02
PRORAČUN PARAMETARA EKVIVALENTNE SHEME ASINHRONOG MOTORA NA
OSNOVU NEPOTPUNIH NAZIVNIH PODATAKA I MJERENJA

## Slide 2: PRORAČUN PARAMETARA EKVIVALENTNE SHEME ASINHRONOG MOTORA NA OSNOVU NEPOTPUNIH NAZIVNIH PODATAKA I MJERENJA
1. Uvod
Osnovni problem kod matematičkog modelovanja je identifikacija parametara ekvivalentne šeme, pa je cilj ovog rada bio njihovo jednostavno i brzo određivanje
Metodi identifikacije parametara
Numerički algoritmi za minimizaciju razlike
Detaljni podaci iz kataloga proizvođača
Metodi dati standardima IEC i IEEE
Teško za primijenu, mjerenja zahtijevaju specijalnu opremu i laboratorijske uslove

## Slide 3
Metod prikazan u ovom radu zasnovan na dvije grupe podataka
Prva grupa mjerni podaci o otpornosti statorskog namota, kao i o naponima, strujama i faktorima snage sve tri faze u praznom hodu
Druga grupa podaci o naponu, struji, faktoru snage, brzine kpd nazivnog opterećenja
Asinhrona mašina pripada klasi “B” pa je x2=0,6 xl i x1=0,4 xl
(1)
(2)
(3)
(4)

## Slide 4
Slika 1. Prazan hod i nominalni rad
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Prazan hod
Nominalan rad
(5)

## Slide 5
Tabela II. Izmjerene i proračunate veličine u PH i nominalnom radu (jednačine (1) do (4)) |  |  |  |  |  | 
Veličina | U | I |  | Impedansa | Otpornost | Reaktansa
 |  |  | (1) |  |  | 
Prazan hod, indeks "0" | 225,6 | 2,092 | 0,107 |  | 11,56 | 107,16
Nazivni podaci, Indeks "n" |  | 3,1 | 0,73 |  | 51,806 | 48,39
Tabela III. Parametri ekvivalentne šeme asinhronog motora ,1,1 kW (jednačine (5) do (9)) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7,4 | 6,54 | 2445 | 100,8 | 4,15 | 100,61 | 9,81 | 7,43

## Slide 6
Slika 2. (a) Elektromagnetski moment Mem i (b) Struje statora I1, rotora I'2 i magnećenja I0
Impedanse
Struje
Elektromagnetski moment

## Slide 7
ZAKLJUČAK
Jedna grupa podataka se dobija kroz jednostavna mjerenja u PH koja se mogu se izvesti na mjestu gdje je mašina ugrađena, a druga grupa potrebnih podataka se dobija sa nazivne pločice mašine.
Minimalno potrebna oprema za mjerenje su strujna kliješta sa mjerenjem napona struje i faktora snage i proracunom aktivne i reaktivne snage.
Smatram da predloženi metod proračuna parametara ekvivalentne sheme ima svoje mjesto u praktičnoj primjeni, naročito kada parametre treba odrediti jednostavno, brzo i korištenjem minimalno potrebne opreme.
U radu su dobijeni parametri ekvivalentne šeme asinhrone mašine. Pri tome su
ulazni podaci obezbijeđeni uz minimum opreme i angažovanja.

## Slide 8
Na koji način je moguće provjeriti tačnost opisanog postupka?
Koliko je važna tačnost mjernih instrumenata u navedenom postupku
Režim PH asinhrone mašine može biti veoma problematičan ako se ne izmjeri vrijednost snage koju svaka od faza uzima iz mreže. Da li se predloženim pristupom koristi vrijednost snage samo jedne faze, ili prosječna snaga koju uzimaju sve tri faze
1. IEC i IEEE standardi propisuju metode za proračun parametara ek sheme, efikasnosti i drugih veličina asinhrone mašine .
2. Tačnost mjernih instrumenata izrazito je važna pogotovo u PH kada imamo male vrijednosti aktivne energije, a struja kasni za naponom blizu 90o
3. Predloženim postupkom uzimaju se srednje (prosječne) vredosti na osnovu izmjerenih vrednosti sve tri faze. Koristena strujna kliješta omogučavaju ocitavanje u kratkim vremenskim intervalima, prebacivanje u sve tri faze. Pokazivanja su u saglasnosti sa trofaznih uredjajem za kontrolu mjernih mjesta.