## Slide 1: R A2‐01 - REVITALIZACIJA IZOLACIONOG SISTEMA ENERGETSKOG AUTOTRANSFORMATORA 150/150/50MVA, 220/115/10.5KV, U ONLINE REŽIMU PRIMJENOM SINTETIČKIH ADSORBENATA
Olivera Čolaković, Crnogorski elektroprenosni sistem

## Slide 2: Uvod
Izolacioni sistem transformatora se sastoji od transformatorskog ulja i celulozne izolacije i predstavlja njegov vitalni dio. Iako celulozna izolacija nije tako lako dostupna, uljni dio izolacije to svakako jeste i kao takav zahtijeva odgovarajuće održavanje.
Primjenom određenog tretmana ulja može se izvršiti poboljšanje karakteristika ukupnog IS-a ulje-papir.
On-line tretmani izolacionog sistema transformatora postaju sve više tehnički i ekonomski opravdani.
Efektan proces revitalizacije izolacionog sistema mora objediniti procedure sušenja, filtriranja i prečišćavanja izolacionog sistema što podrazumijeva sušenje, filtriranje, regeneraciju ulja, kao i sušenje i prečišćavanje celulozne izolacije i uklanjanje taloga.

## Slide 3: Uvod
Izolacioni sistem transformatora se sastoji od transformatorskog ulja i celulozne izolacije i predstavlja njegov vitalni dio. Iako celulozna izolacija nije tako lako dostupna, uljni dio izolacije to svakako jeste i kao takav zahtijeva odgovarajuće održavanje.
Primjenom određenog tretmana ulja može se izvršiti poboljšanje karakteristika ukupnog IS-a ulje-papir.
On-line tretmani izolacionog sistema transformatora postaju sve više tehnički i ekonomski opravdani.
Efektan proces revitalizacije izolacionog sistema mora objediniti procedure sušenja, filtriranja i prečišćavanja izolacionog sistema što podrazumijeva sušenje, filtriranje, regeneraciju ulja, kao i sušenje i prečišćavanje celulozne izolacije i uklanjanje taloga.

## Slide 4: Revitalizacija izolacije sintetičkim adsorbentima
Neinvazivan postupak
Mogućnost vršenja postupka u on-line i off-line režimu
Bez vakuumiranja transformatora – ne postoji mogućnost da sam postupak dovede do potrebe za dotezanjem namotaja
Obrada na radnoj temperaturi ulja transformatora – nema pregrijavanja ulja i presušivanja celulozne izolacije
Visoka aktivnost sintetičkih adsorbenata
Reaktivacija adsorbenata nakon njihovog zasićenja
Ne postoji potreba za odlaganjem opasnog otpada

## Slide 5: Kriterijumi za donošenje odluke o revitalizaciji izolacionog sistema

## Slide 6: Vrijednosti koje se zahtjevaju od izolacionog ulja po završetku revitalizacije

## Slide 7: Tehnički podaci autotransformatora

## Slide 8: Rezultati ispitivanja autotransformatora prije revitalizacije
U narednim tabelama su prikazani samo neki od rezultata ispitivanja predmetnog transformatora, prvenstveno oni koji ukazuju na značajnu ostarjelost i degradiranost izolacionog sistema transformatora. Rezultati ostalih ispitivanja nisu ukazivali na narušenost mehaničke izdržljivosti i integriteta strujnih kola transformatora.
Tabela VI. Otpor IS i faktor dielektrične adsorpcije
*Temperatura IS-a na kojoj je vršeno mjerenje 2013. godine je bila ispod 10C, pa se ove vrijednosti ne smiju posmatrati kao slika realnog stanja IS-a.
Relacija ispitivanja | Riso [M] sveden na 20C i Rad |  |  |  |  |  |  |  | napon JSS (kV)
 | 16.09.2009. |  | 14.02.2013.* |  | 25.10.2016. |  | 20.03.2019. |  | 
VN+SN - NN (M) | 2554 | 1.28 | 2725 | 1.68 | 2175 | 1.36 | 1205 | 1.39 | 5
VN+SN - M (NN) | 471 | 1.09 | 1042 | 1.1 | 372 | 1.1 | 234 | 1.09 | 5
VN+SN - M+NN | 402 | 1.11 | 922 | 1.28 | 312 | 1.15 | 190 | 1.15 | 5
NN – M (VN+SN) | 633 | 1.16 | 935 | 1.6 | 509 | 1.2 | 252 | 1.26 | 5
NN – M +VN+SN | 488 | 1.18 | 788 | 1.35 | 409 | 1.22 | 261 | 1.23 | 5

## Slide 9
Relacija ispitivanja | tg[%] sveden na 20C |  |  |  | 
 | 16.09.2009. | 14.02.2013. | 25.10.2016. | 20.03.2019. | Ui (kV)
VN+SN-NN (M) | 0.40 | 0.52 | 0.49 | 0.60 | 10
VN+SN-M (NN) | 0.41 | 0.53 | 0.48 | 1.06 | 10
VN+SN -M+NN | 0.40 | 0.52 | 0.49 | 0.85 | 10
NN – M (VN+SN) | 1.11 | 0.74 | 0.91 | 1.18 | 10
NN – M +VN+SN | 0.86 | 0.63 | 0.71 | 0.98 | 10
Tabela VII. Faktor dielektričnih gubitaka
 | 25.10.2016. | 20.03.2019.
Procijenjeni sadržaj vlage u papiru [%] | 1.6 | 2.8
Konduktivnost ulja [pS/m] | 58 | 81
Relativno zaisćenje ulja vodom [%] | 4.3 | 12.7
Kritična temperatura sa stvaranje mjehurića [C] | 163 | 140
Tabela VIII. Vrijednosti dobijene snimanjem dilektričnog odziva IS-a transformatora
Prema rezultatima gasnohromatografske analize transformator je ocijenjen ispravnim, dok su izmjerene koncentracije gasova posljedica normalnog rada transformatora pod uobičajenim pogonskim uslovima. Apsolutni sadržaj vode izmjeren u ulju uzorkovanom 2017. godine iznosi 19 ppm.

## Slide 10: Parametri stanja u toku i nakon izvršene revitalizacije IS-a ETR
Prvi ciklus revitalizacije, rađen u off-line režimu na ambijentalnoj temperaturi, trajao je 15 dana. Po završetku prvog ciklusa, izvršena je zamjena zasićenog adsorbenta novim.
Tabela X. Rezultati ispitivanja Riso svedeni na 20C nakon završenog prvog ciklusa revitalizacije
Relacije ispitivanja | Riso [M] 30.09.2019. | Riso [M] 20.03.2019. | ΔRiso[%] | Rad 30.09.2019. | Rad 20.03.2019. | ΔRad[%] | Napon JSS [kV]
VN+SN - NN (M) | 3020 | 1205 | +150.6% | 1.72 | 1.39 | +23.7% | 5
VN+SN - M (NN) | 792 | 234 | +238.4% | 1.12 | 1.07 | +4.6% | 5
VN+SN - M+NN | 690 | 190.2 | +259.00% | 1.23 | 1.15 | +6.9% | 5
NN – M (VN+SN) | 997 | 252 | +295.6% | 1.41 | 1.26 | +11.9% | 5
NN – M +VN+SN | 708 | 261 | 171.2% | 1.47 | 1.23 | +19.5% | 5

## Slide 11
Naredna dva ciklusa su urađena u on-line režimu. Nakon završenog drugog ciklusa revitalizacije, ponovo je urađena zamjena zasićenog adsorbenta novim i urađeno je novo kontrolno ispitivanje otpora izolacije kao i faktora dielektričnih gubitaka. Drugi ciklus je trajao mjesec dana.
Relacija ispitivanja | Riso [ M] 30.10.2019. | Napon JSS [kV] | tgδ | Ui (kV)
VN+SN - NN (M) | 4209 | 5 | 0.35 | 10
VN+SN - M (NN) | 1787 | 5 | 0.44 | 10
VN+SN - M+NN | 1313 | 5 | 0.40 | 10
NN – M (VN+SN) | 1188 | 5 | 0.95 | 10
NN – M +VN+SN | 1790 | 5 | 0.71 | 10
Tabela XI. Rezultati ispitivanja Riso i tgδ svedeni na 20C nakon završenog drugog ciklusa revitalizacije
Rezultati gasne-hromatografije ulje, uzorkovanog nakog završenog drugog ciklusa nijesu ukazali na postojanje problema u transformatoru koji bi doveli do razvoja gasova kvara. Za detekciju gasova rastvorenih u ulju, Odjeljenje ispitivanja koristi mikro gasni hromatograf koji mjeri koncentraciju sljedećih sedam gasova kvara rastvorenih u ulju: CH4, C2H4, C2H6, C2H2, H2, CO, CO2. Takođe mjeri dvije komponente vazduha: N2 i O2.

## Slide 12
Treći i završni ciklus revitalizacije, nastavljen je u on-line režimu i trajao je tri nedelje. Nakon završenog procesa revitalizacije ponovo je urađeno mjerenje otpora izolacije i faktora dielektričnih gubitaka. Uzet je uzorak ulja koji je poslat nezavisnom institutu i urađene su DGA i FHE analize. Nakon toga je izvršeno inhibiranje ulja – dodavanjem 125 kg antioksidacionog inhibitora ulja, po preporukama, što čini 0,25% zapremine ulja. Procjena sadržaja vode u celuloznoj izolaciji nije rađena jer je potrebno da transformator bude u pogonu duži period, sa ujednačenim radnim temperaturama ulja, kako bi se uspostavila termodinamička ravnoteža.
Parametri stanja koji karakterišu stanje IS-a nakon obavljene revitalizacije prikazani su u narednim tabelama.
Relacija ispitivanja | Riso [ M] | Napon JSS [kV] | tgδ | Ui (kV)
VN+SN - NN (M) | 6402 | 5 | 0.21 | 10
VN+SN - M (NN) | 1900 | 5 | 0.29 | 10
VN+SN - M+NN | 1758 | 5 | 0.26 | 10
NN – M (VN+SN) | 1705 | 5 | 0.57 | 10
NN – M +VN+SN | 1669 | 5 | 0.42 | 10
Tabela XIII. Rezultati ispitivanja Riso i tgδ svedeni na 20C nakon završenog trećeg ciklusa revitalizacije

## Slide 13
Datum | Up, kV/cm | Nb, mgkoh/gulja | σ, mN/m | tg δ, %o | r, GΩm | H2O, ppm
20. 11. 2019. | 288 | 0,02 | 36 | 4,6 | 94,9 | 7
Garantovane vrijednosti | 270 | ≤ 0.03 | ≥ 35 | ≤ 15 | - | ≤ 10
H2 vodonik | CH4 metan | C2H2 acetilen | C2H4 etilen | C2H6 etan | CO ugljen(II)oksid | CO2 ugljen(IV)oksid | O2 kiseonik | N2 Azot
12 | 14 | 2 | 34 | 7 | 758 | 168 | 5812 | 64495
Tabela XIV. Rezultati FHE analize ulja
Tabela XV. Pojedinačne koncentracije gasova kvara [ppm]

## Slide 14
Izmjerene vrijednosti parametara stanja, kao i vrijednosti dobijene FHE analizom ulja su bile zadovoljavajuće.
Koncentracije gasova kvara izmjerene DGA analizom, su u granicama koje upućuju na redovan režim rada bez prisustva električnih i termičkih kvarova unutar samog transformatora. Ono što zabrinjava jeste sam odnos koncentracija gasova ugljen(IV)oksida i ugljen(II)oksida koji je ispod 3 što upućuje na mehaničku dotrajalost celulozne izolacije.
Kako je životni vijek transformatora određen životnim vijekom celulozne izolacije, preporuka je da se sama temperatura izolacionog sistema transformatora drži na koliko je moguće nižem nivou, odnosno da sistem hlađenja transformatora uvijek bude u režimu OFAF. Ukoliko sam sistem hlađenja ne bude dovoljno efikasan, potrebno je trafo rasterećivati na račun opterećenja drugog transformatora. Preporučena temperatura rada predmetnog transformatora je do 500C maksimalno.

## Slide 15: Zaključak
Metoda revitalizacije IS-a predmetnog transformatora primjenom sintetičkih adsorbenata se pokazala više nego uspješnom. Potpuno je neinvazivna i kao takva se pokazala kao pravi izbor za ovaj transformator, kako zbog njegove starosti, tako i zbog vrlo moguće mehaničke oslabljenosti i degradiranosti izolacionog papira, na šta je ukazala DGA analiza. S obzirom da je revitalizacija vršena bez dodatnog zagrijavanja transformatora, dakle na njegovoj radnoj temperaturi, kao i bez primjene vakuuma, u potpunosti je izbjegnuto dodatno degradiranje celulozne izolacije, što bi i automatski dovelo do skraćenja životnog vijeka transformatora. Na taj način je postignut maksimalan efekat produženja životnog vijeka transformatora, iako bi on svakako bio mnogo veći da je revitalizaciji pristupljeno pravovremeno.

## Slide 16: Pitanja za diskusiju
Kako je revitalizacija vršena u on line i off line režimu? Koji od ova dva režima se pokazao kao djelotvorniji po IS transformatora?
Koji sintetički adsorbenti su korišćeni tokom procesa i na koji način se vrši reaktivacija zasićenih adsorbenata radi njihove ponovne upotrebe?