## Slide 1: Trendovi na području izolacijskih ulja za energetske transformatore
Ivanka Radić, Mladen Marković, Branimir Ćućić
Končar D&ST

## Slide 2: Sadržaj
Uvod
Svojstva izolacijskih tekućina
Zaključak

## Slide 3: Uvod
Biorazgradive mineralne tekućine (biootpad, GTL BD)
  dobre karakteristike na niskim temperaturama
  nisu konkurencija esterima po pitanju nezapaljivosti
Regenerirana mineralna ulja
  svojstvima odgovaraju novim uljima
  nedovoljno podataka o aktualnom korištenju
Esteri
  visoko plamište i gorište, biorazgradivi
  visoka cijena, manje viskozna

## Slide 4: Gustoća

## Slide 5: Toplinski kapacitet i termička vodljivost

## Slide 6: Kinematička viskoznost na 40°C

## Slide 7: Ovisnost viskoznosti o temperaturi

## Slide 8: Stinište, plamište, gorenje

## Slide 9: Biorazgradivost

## Slide 10: Prvi trafo punjen biorazgradivim min. uljem

## Slide 11: Usporedba
 | Norma | Prednosti | Nedostatci
Mineralne (tradicionalne) izolacijske tekućine | IEC 60296 | Visoka oksidacijska stabilnost Niska viskoznost i točka stiništa Dugogodišnje iskustvo u primjeni Cjenovno povoljni | Nisu ekološki prihvatljive Niska toleranca vlage
Mineralne biorazgradive izolacijske tekućine | IEC 60296 | Visoka oksidacijska stabilnost Niska viskoznost Ekološki prihvatljivi | Novi proizvodi na tržištu, nedostaju reference Nedovoljno istraženi Viša cijena
Mineralna reciklirana ulja | IEC60296 | Visoka oksidacijska stabilnost Niska viskoznost | Nisu ekološki prihvatljive Cjenovno na razini novih ulja Nedostatak pogonskih iskustava
Sintetski esteri | IEC 61099 | Visoka oksidacijska stabilnost Visoka toleranca vlage Ekološki prihvatljive Visoka točka plamišta i gorišta | Viša viskoznost Viša cijena
Prirodni esteri | IEC 62770 | Visoka toleranca vlage Ekološki prihvatljive Visoka točka plamišta i gorišta | Viša viskoznost Loša oksidacijska stabilnost Visoka točka stiništa Viša cijena

## Slide 12: Zaključak
Izolacijska tekućina odabire se ovisno o
  primjeni
  radnim uvjetima
  tehničkim specifikacijama
Svaka vrsta izolacijske tekućine ima prednosti i nedostatke
Nove izolacijske tekućine
  moraju odgovarati postojećim normama
  biti kompatibilne s materijalima u transformatoru