## Slide 1: ANALIZA STRUJA ZEMLJOSPOJA U 6 kV MREŽI SA IZOLOVANOM NEUTRALNOM TAČKOM U TERMOELEKTRANI „TUZLA“
Nedžad Bjelić, JP ''Elektroprivreda BiH‘’
Edin Hadžimustafić, JP ''Elektroprivreda BiH‘’, TE „Tuzla”
Nedžad Osmić, JP ''Elektroprivreda BiH‘’, TE „Tuzla”
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla www.epbih.ba
Bečići, 28.09.2021. godine

## Slide 2: UVOD
U Europi ne postoji jedinstveni koncept uzemljenja zvjezdišta SN mreža. Na odabir načina uzemljenja zvjezdišta utiču brojni faktori. Jedan od osnovnih je veličina kapacitivne struje (struje zemljospoja).
Velik broj korištenih načina uzemljenja zvjezdišta u svijetu razlog je ustupaka između dva glavna i međusobno suprotna zahtjeva:
a) smanjivanje amplitude struje zemljospoja, što može uzrokovati teškoće pri otkrivanju kvarova;
b) dopuštanje većih amplituda struja zemljospoja, što olakšava detekciju zemljospoja, ali može uzrokovati opasne napone dodira.
Uzemljenje neutralne tačke SN mreža izvodi se kao:
a) izolovano zvjezdište (izolovana neutralna tačka)
b) maloohmsko uzemljenje
c) djelimična kompenzacija
d) rezonantno uzemljenje.

## Slide 3: PREDNOSTI I NEDOSTACI MREŽE SA IZOLOVANIM ZVJEZDIŠTEM
Prednosti mreža s izolovanim zvjezdištem su:
a) prilikom zemljospoja, protiču male kapacitivne struje - dolazi do samogašenja kvara ukoliko je riječ o prolaznom kvaru,
b) uvjeti za izvedbu uzemljivača TS 20(10)/0,4 kV nisu problematični,
c) jednostavnost, odnosno ekonomičnost izvedbe.
Nedostaci mreža s izoliranim zvjezdištem su:
a) moguća je pojava intermitirajućih prenapona, sa relativno visokim faktorom prenapona, koji mogu uzrokovati dvostruki zemljospoj u drugim dijelovima mreže,
b) unutrašnji prenaponi su viši nego u uzemljenim mrežama,
c) otežana je detekcija kvarova u odnosu na uzemljene mreže,
d) kod većih kapacitivnih struja ne dolazi do samogašenja struja prolaznih zemljospojeva.

## Slide 4: KRITERIJI ZA ODABIR NAČINA UZEMLJENJA NEUTRALNE TAČKE SN MREŽA
izbor načina uzemljenja neutralne tačke nije jednoznačan obzirom da je problematiku uzemljenja neutralne tačke u srednjenaponsnkim (SN) mrežama moguće promatrati iz više aspekata:
• potreba za brzo i djelotvorno selektiranje i isključenje dijela mreže u kvaru,
• potreba za osiguranje dozvoljenih iznosa napona na uzemljivačima u blizini,
• potreba za osiguranje kontinuirane isporuke električne energije potrošačima,
• cijena uzemljenja neutralne točke mora biti razumna obzirom na uvjete pogona (zračna, kabelska mreža).
Pri izboru načina uzemljenja neutralne tačke SN mreže treba uzeti u obzir:
• sigurnost pogona SN mreže (opasnost za sigurnost ljudi),
• selektivnost relejne zaštite,
• utjecaj na dimenzioniranje uzemljenja (zaštitnog, združenog) u TS 10(20)/0,4 kV i pripadajućih NN mreža,
• kvalitetu električne energije s posebnim osvrtom na promjene napona (polagane i brze), prekide napajanja (kratke i duge) i prenapona između faznih vodiča i zemlje,
• veličinu investicije tj. njenu isplativost.

## Slide 5: KARAKTERISTIKE I PODRUČJA UPOTREBE RAZLIČITIH VRSTA UZEMLJENJA NEUTRALNE TAČKE
 | Izolirano zvjezdište | Zvjezdište s kompenzacijom zemljospoja | Maloohmsko uzemljenje zvjezdišta | 
 |  |  | Preko impedancije (s ograničenjem struje) | Neposredno (direktno)
Struja na mjestu kvara (jednopolni kvar) | Kapacitivna struja zemljospoja | Preostala struja zemljospoja | Struja jednopolnog kratkog spoja | 
Z0/Z1 | 20...200 | Visokoohmsko (→∞) | 4...100 | 1...5
Povišenje napona na „zdravim“ faznim vodičima | Da, vodovi dolaze na linijski napon | Da, vodovi dolaze na linijski napon | Ne | Ne
Koeficijent uzemljenja | 1 | 1 | 0,8...1 | 0,75...0,8
Električki luk kroz zrak prema uzemljenim dijelovima | Samogasivi do jakosti struje nekoliko ampera | Samogasivi sasvim do granice gasivosti | Većinom postojan | Postojan
Trajanje kvara | Nije samogasiv, pri prijelaznom amloohmskom uzemljenju zvjezdišta traje 10...60 min |  | <1s Pri brzom isklopu kvara, tk<0,5s | 
Mjerenje uzemljenja | Napon uzemljenja UE<125 V Dodirniu napon UB<65V |  | Napon uzemljenja UE<125 V Dodirniu napon UB=UB zul (tF) | 
Upotreba | U manjim srednjenaponskim mrežama | U većim SN mrežama te nadzemnim mrežama do 110kV | U kabelskim mrežama 10...110kV | U visokonaponskim mrežama >110kV

## Slide 6: PRORAČUN STRUJA ZEMLJOSPOJA U IZOLOVANOJ 6 kV MREŽI TERMOELEKTRANE „TUZLA“
Jednopolni kratki spoj sa zemljom (zemljospoj) je spoj faznog vodiča sa zemljom u mreži s izoliranim zvjezdištima energetskih transformatora. Kod zemljospoja, dominantne veličine koje određuju iznos struje kvara su nulti kapaciteti vodova budući da se struja kvara koja protječe kroz zemlju ne može zatvoriti kroz zvjezdišta transformatora, već samo kroz nulte kapacitete vodova (kapaciteti faznih vodiča prema zemlji). Pod pretpostavkom da su nulti kapaciteti C0R, C0S, C0T približno jednaki dobija se vrijednost struje zemljospoja:
Struje i naponi pri zemljospoju u fazi R i Vektorski dijagram struja i napona u normalnom pogonu i prilikom zemljospoja u fazi R su prikazani na slikama

## Slide 7: IZRAČUNAVANJE STRUJE ZEMLJOSPOJA U 6 KV MREŽI TE TUZLA
Za analizu su zanimljiva sljedeća dva moguća uklopna stanja 6kV mreže TE „Tuzla“ za koja se dobija najveća i najmanja vrijednost struja zemljospoja na pojedinim postrojenjima:
kada su svi blokovi u radu, a vlastita potrošnja blokova je napojena sa pripadajućih otcjepnih transformatora (TZ3, TZ4, TZ5 i TZ6) – osnovno uklopno stanje,
Kada su svi blokovi u radu, a kompletna vlastita potrošnja svakog od blokova je napojena sa rezervnih napajanja, odnosno sa postrojenja rezervnih napajanja PR2A, PR2B, PR3A i PR3B.
Nakon provedenog proračuna na bazi jednopolnih šema mreže i postrojenja, te sa navedenim ulaznim podacima za osnovno uklopno stanje 6kV mreže TE „Tuzla“ dobijene su vrijednosti struja zemljospoja za sva postrojenja i sve odvode. Za nazivni napon je uzet maksimalni napon koji je dozvoljen u 6 kV mreži odnosno nazivni napon uvećan za 10%.

## Slide 8: REZULTATI PRORAČUNA STRUJA ZEMLJOSPOJA 6 KV MREŽE TE TUZLA
Naziv 6 kV postrojenja | Napojna tačka | Struja Iz [A]
P3A, P3B | TZ3 | 7,3070
P4A | TZ4 sekundar 1 | 3,6554
P4B | TZ4 sekundar 2 | 3,3714
P5A | TZ5 sekundar 1 | 4,6690
P5B | TZ5 sekundar 2 | 4,4263
P6A | TZ6 sekundar 1 | 5,3906
P6B | TZ6 sekundar 2 | 5,1881
PR1A, PR1B | TM1 | 7,6711
PR2A, P3C | TR2 sekundar 1 | 3,8104
PR2B | TR2 sekundar 2 | 1,7289
PR3A, PR3B, PR1C | TR3 | 12,4928
Struje zemljospoja za prvi slučaj
Naziv 6 kV postrojenja | Napojna tačka | Struja Iz [A]
PR2A, P3A, P4A, P3C | TR2 sekundar 1 | 9,0162
PR2B, P3B, P4B | TR2 sekundar 2 | 6,9520
PR3A, PR3B, P5A, P6A, P5B, P6B, PR1C | Transformator TR3 | 24,1783
PR1A, PR1B | Transformator TM1 | 7,6711
Struje zemljospoja za slučaj drugog analiziranog uklopnog stanja

## Slide 9: ANALIZA DOBIJENIH REZULTATA PRORAČUNA STRUJA ZEMLJOSPOJA U 6 kV MREŽI TE “TUZLA“
Najnepovoljniji slučaj kada se zbog kvara može pojaviti maksimalna struja zemljospoja u 6 kV mreži TE „Tuzla“ je uklopno stanje, da se 6 kV blokovska postrojenja P5A, P6A, P5B, P6B napajaju sa rezervnih postrojenja PR3A i PR3B.
Struje zemljospoja koje se dobiju za bilo koje uklopno stanje imaju manju vrijednost od gore obrađenih karakterističnih slučajeva.
Mjerenjem struja zemljospoja potvrđeno je da su izmjerene i izračunate vrijednosti struje zemljospoja približne, te proračunate vrijednosti mogu biti osnova za daljnje analize.
U eksploataciji je evidentirano nekoliko zemljospojeva u 6 kV mreži TE „Tuzla“, vrijednosti struja zemljospoja za direktne zemljospojeve su približno jednake izračunatim vrijednostima struje zemljospoja.
Analiza kvaliteta električne energije prije i poslije rekonstrukcija nije provođena, te je u daljnjoj eksploataciji potrebno pratiti i parametre kvaliteta električne energije.
Stanje uzemljenja u TE „Tuzla“ se redovno održava i provjerava njegova ispravnost mjerenjem otpora uzemljenja jednom godišnje za sve mjerne tačke, a svakih pet godina vrši se primarno ispitivanje uzemljivača TE „Tuzla“ uz mjerenje napona dodira i napona koraka i prema dosadašnjim rezultatima mjerenja može se konstatovati da su izmjerene vrijednosti u skladu sa važećim propisima.

## Slide 10: ZAKLJUČAK
Analizirajući proračunate maksimalne vrijednosti struja zemljospoja, koje se mogu pojaviti u 6 kV mreži TE Tuzla može se zaključiti da su dobijene vrijednosti u skladu sa važećim propisima o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja, odnosno maksimalna struja zemljospoja u 6 kV mreži u TE Tuzla ne prelazi propisanu vrijednost od 30 A.
Na bazi provedenog proračuna i pogonskih događaja u 6 kV mreži TE „Tuzla“ može se zaključiti da je detekcija i podešenje zemljospojne zaštite na bloku 6 korektno, a da je na bloku 4 i 5 neophodno izvršiti promjenu podešenja zaštita od zemljospoja, te način detekcije struje zemljospoja. Za postojeće proizvodne jedinice (blokove 4 i 5) zbog relativno kratkog preostalog životnog vijeka potrebno je provesti tehno-ekonomsku analizu promjene detekcije i podešenja postojeće zemljospojne zaštite uz ograničenje vremena trajanja zemljospoja.
Pri eventualnoj izradi nove proizvodne jedinice potrebno je razmotriti druge načine uzemljenja neutralne tačke u cilju smanjenja naprezanja izolacije opreme, a samim tim izbjegavanje skraćenja životnog vijeka izoalcionog sistema opreme prije svega srednjenaponskih elektromotora.
HVALA NA PAŽNJI.