## Slide 1: TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA POTENCIJALNIH LOKACIJA ZA PRIKLJUČENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KONTEKSTU CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA
LAZAR ŠĆEKIĆ, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
MIĆO KONTIĆ, NACIONALNI DISPEČERSKI CENTAR
NEDA SRDANOVIĆ, NACIONALNI DISPEČERSKI CENTAR

## Slide 2: TEORETSKI POTENCIJAL OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Potencijal energije vjetra
(360,000 tačaka)
b) Potencijal solarne energije
(40,000 tačaka)

## Slide 3: TEHNO-EKONOMSKI I EKOLOŠKI KRITERIJUMI
 | Energija vjetra | Solarna energija
Tehno-ekonomski kriterijumi | Srednja brzina vjetra veća od 6m/s Srednja gustina snage vjetra veća od 200 W/m2 Faktor kapaciteta veći od 15% Nadmorska visina manja od 2000m | Godišnja insolacija veća od 1,300 kWh/m2 Faktor kapaciteta veći od 15% Nadmorska visina manja od 2000m
Ekološki kriterijumi | Zabranjene su: Lokacije u nacionalnim parkovima ili u njihovoj blizini Lokacije koje pripadaju UNESCO kulturnoj baštini Lokacije u gradskom jezgru sa velikom gustinom naseljenosti | 

## Slide 4: ISKORISTIVI POTENCIJAL OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Iskoristivi potencijal
energije vjetra
b) Iskoristivi potencijal solarne energije

## Slide 5: EKONOMSKA ANALIZA ISKORISTIVOG POTENCIJALA
Chart: Zone
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Vjetroelektrane | 41.8356 | 1000 | 37.6907 | 48.0008 | 45.0928 | 34.8273 | 43.6568 | 1000 | 46.3126 | 1000 | 45.1602 | 36.6397 | 36.8616 | 54.7903 | 57.2646 | 30.3156 | 42.368 | 32.2897 | 1000 | 50.5205 | 1000 | 37.7965 | 33.8045 | 42.8505 | 33.821 | 49.8733 | 38.7298 | 41.541 | 34.2465
Solarne elektrane | 27.2448 | 27.1243 | 30.0221 | 27.5577 | 26.9103 | 30.6885 | 27.3071 | 27.3983 | 27.0247 | 27.6202 | 27.4143 | 27.453 | 30.5778 | 27.3265 | 27.5619 | 29.2931 | 27.316 | 27.39 | 27.139 | 27.4306 | 27.6361 | 27.307 | 27.5589 | 27.1942 | 29.5803 | 26.95 | 29.8834 | 30.2789 | 27.7431

## Slide 6: EKONOMSKA ANALIZA ISKORISTIVOG POTENCIJALA
 | Solar PV | Wind (onshore) | Wind (offshore)
CAPEX (€/MW) | 431,000 | 1,197,000 | 3,398,000
OPEX (€/MW/a) | 8,800 | 36,000 | 108,000
WACC (%) | 5.4 | 7.3 | 8.3

## Slide 7: MODEL CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA
5 karakterističnih topologija mreže
10 karakterističnih scenarija snaga razmjene na interkonektivnim dalekovodima
10 karakterističnih konzuma na nivou sistema
10 karakterističnih scenarija dispečinga elektrana
k-means clustering

## Slide 8: DIMENZIONISANJE NOVIH PROIZVODNIH KAPACITETA
Maksimizacija proizvodnje iz obnovljivih izvora:
Minimizacija vjerovatnoće pojave zagušenja:
Post-optimizacioni kriterijumi:

## Slide 9: MAKSIMALNI KAPACITETI NA NIVOU PRENOSNOG SISTEMA

## Slide 10: PODGORICA 2: OPTIMALNA I SUBOPTIMALNA RJEŠENJA

## Slide 11: USKA GRLA NA NIVOU ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA
Dalekovod | Vjerovatnoća preopterećenja [%] | Scenario | 
 |  | Uticajni čvor | Instalisana snaga [MW]
110kV Budva – Lastva | 23,4 | Budva | 90
 |  | Cetinje | 125
 |  | Bar | 145
110kV Podgorica 1 – Podgorica 4 | 19,2 | Podgorica 4 | 45
 |  | Podgorica 3 | 135
 |  | Podgorica 1 | 150
110kV Perućica – Danilovgrad | 17,7 | Nikšić 1 | 60
 |  | Nikšić 2 | 70
 |  | Krnovo | 80
 |  | Brezna | 80
110kV Ribarevine – Mojkovac | 9,3 | Mojkovac | 190
 |  | Ribarevine | 270
 |  | Podgorica 1 | 320

## Slide 12: ŠEMA ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA

## Slide 13: PITANJA ZA DISKUSIJU
Na osnovu čega su odabrani predloženi režimi za analizu? U čemu se ogleda njihova kritičnost kada je priključenje novih izvora u pitanju?
S obzirom da je pretpostavljena obaveza mrežnog operatora za priključenje obnovljivih izvora energije, kome je namijenjena ova tehno-ekonomska analiza? Kako postupiti prema predloženoj investiciji ukoliko je trošak za priključenje visok? Koja je optimalna granica troška investicije u novi izvor i troška priključenja i balansiranja da bi projekat bio društveno prihvatljiv?
Kako bi izgledali prioriteti među odabranim rješenjima ukoliko bi se Crna Gora posmatrala integralno (kao jedna regija). Da li je možda u regiji oko Bara ekonomičniji neki izvor baziran na solarnoj energiji (iako u toj regiji nije prepoznata kao najbolje rješenje) nego optimalni izbor u nekoj drugoj regiji?