## Slide 1: ANALIZA UTICAJA KRATKOROČNIH PRORAČUNA PREKOGRANIČNIH PRENOSNIH KAPACITETA NA SMANJENJE NEŽELJENIH TOKOVA SNAGA
Neda Srdanović, CGES AD
Bogdana Knežević, CGES AD
Zoran Jovanović, CGES AD
Ljubo Knežević, CGES AD

## Slide 3: Sadržaj
1. UVOD
2. NEDOSTACI PRETHODNOG PRISTUPA
3. PRORAČUN NEDELJNOG NTC-A
3.1 OPIS PRISTUPA
3.2 EFEKTI PRIMJENE
4. NAREDNI KORACI

## Slide 4: 1. UVOD
Aktuelni vremenski okvir za proračune vrijednosti NTC-a
Dugoročni ciljevi

## Slide 5: 2. NEDOSTACI PRETHODNOG PRISTUPA
Reprezentativnost modela
Vremenska udaljenost

## Slide 6: 3. PRORAČUN NEDELJNOG NTC-a
3.1 OPIS PRISTUPA
Privremeno rješenje koje ne predstavlja zamjenu za koordinisane proračune prenosnih kapaciteta na regionalnom nivou
Nedjeljni prenosni kapacitet (TTC) utvrđuje se u slučaju da ostvareni tokovi snaga na granici prelaze vrijednost programiranih tokova uvećanih za marginu pouzdanosti prenosa (TRM)
Vrši se analiza sigurnosti na korigovanom modelu iz tekuće nedelje koji je u dnevnim analizama rezultirao najkritičnijim režimom rada

## Slide 7: 3. PRORAČUN NEDELJNOG NTC-a
3.1 OPIS PRISTUPA
Kada rezultati analize sigurnosti u osnovnom scenariju pokazuju da ispad kritičnog elementa sistema dovodi do kaskadnog preopterećenja drugih elemenata sistema NTC se određuje po formuli :
NTCN=NTCM+ΔNTCN-1
NTCN – NTC za predmetnu nedjelju
NTCM – NTC za predmetni mjesec
ΔNTCN-1 – uvećanje mjesečnog NTC-a za tekuću nedelju

## Slide 8: 3. PRORAČUN NEDELJNOG NTC-a
3.1 OPIS PRISTUPA
Ukoliko analiza sigurnosti u osnovnom slučaju pokazuje da ne dolazi do kaskadnog preopterećnja elemenata u sistemu, povećava se proizvodnja sve do pojave istog
Tada se nedeljni NTC određuje po formuli :
NTCN=NTCM+ΔNTCN-1+ΔNTCN
ΔNTCN – promjena proizvodnje koja ne dovodi do kaskadnog preopterećenja elemenata sistema

## Slide 9: 3. PRORAČUN NEDELJNOG NTC-a
3.2 EFEKTI PRIMJENE
Osnovni očekivani efekat uvođenja prakse proračuna nedeljnog NTC-a je smanjenje neželjenih (parazitskih) tokova snaga u sistemu
Da bi se to ispitalo potrebno je uporediti planirane i realizovane tokove snaga na relevantnim pravcima prije i posle početka nedjeljnih proračuna (2020. i 2021.), što je otežano zbog početka rada nove kontrolne oblast KOSTT
Iz tog razloga izvršeno je poređenje ukupnih tranzita sistema (planskih i ostvarenih) u dva perioda: januar-februar 2020. godine sa periodom januar-februar 2021. godine.

## Slide 10: 3. PRORAČUN NEDELJNOG NTC-a
3.2 EFEKTI PRIMJENE
Slika 1. Toplotna mapa razlika parazitskih tranzita preko EES-a Crne Gore u periodu januar-februar 2020. godine i 2021. godine (zeleno – manji tranzit u 2021. godini, narandžasto – veći)

## Slide 11: 3. PRORAČUN NEDELJNOG NTC-a
3.2 EFEKTI PRIMJENE
Slika 2. Krive opterećenja elektroenergetskog sistema Crne Gore neželjenim tranzitima (u apsolutnom iznosu), u periodu januar-februar 2020. godine i 2021. godine

## Slide 12: 4. NAREDNI KORACI
Pozitivni efekti proračuna NTC-a na nedjeljnom nivou na analiziranim granicama, jasno ukazuju na potrebu daljeg širenja opsega primjene ovog privremenog rješenja.
Naredni korak : nedjeljni proračun kapaciteta na granici Bosna i Hercegovina – Crna Gora i posmatranje kompozitnog pravca Crna Gora prema BiH i Srbiji

## Slide 13: PITANJA ZA DISKUSIJU
Da li je nelogično, sa aspekta sigurnosti rada sistema, primjenjivati metodologiju iz poglavlja 3.2, dio koji se odnosi na pojavu kada, bez promjene proizvodnje u modelu, ispad kritičnog elementa sistema dovodi do kaskadnog poremećaja?
Prema mišljenju autora, da li je povećanje proizvodnje u Albaniji, odnosno puštanje u rad novih elektrana, doprinijelo smanjenju kružnih tokova?

## Slide 14: Hvala na pažnji!