## Slide 1: PLANOVI PREVENCIJE UDESA PROIZVODNIH POSTROJENJA EPCG AD
Autor: mr Snežana Đurović, dipl.ing tehnologije
Koautor: Dragomir Vojinović, spec.zaštite životne sredine

## Slide 2: KRATAK SADRŽAJ
Planovima prevencije udesa definisane su neophodne mjere za sprečavanje hemijskog udesa i ograničavanje uticaja tog udesa na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, a u cilju stvaranja uslova za upravljanje rizikom.
Status postrojenja sa stanovišta upravljanja rizikom od udesa je određen u skladu sa metodologijom koja je data Pravilnikom o količinama opasnih materija, po kategorijama, kojima se određuje stepen rizika Seveso postrojenja („Sl.List CG“, br.63/2016. od 06.10.2016.godine.)
Analiza je urađena tako što je sačinjen popis opasnih materija koje se koriste u proizvodnom procesu HE“Perućica“, HE“Piva“ i TE“Pljevlja“, prepoznavanju onih koje potpadaju pod Seveso direktivu i na kraju upoređivanja njihovih količina sa relevantnim graničnim količinama.
Procjena rizika od udesa je urađena analizom vjerovatnoće nastanka udesa i veličine posledica po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu.

## Slide 3: UVOD
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić raspolaže kapacitetima za proizvodnju električne energije ukupne instalisane snage 867,5 MW, od čega se 649 MW (75%) odnosi na hidroelektrane “Perućica” i “Piva”, a 218,5 MW (25%) na termoelektranu “Pljevlja”.
Postrojenja termoelektrane su razmještena u krugu koji zauzima površinu od 35,8 ha. Na toj površini smješteni su: glavni pogonski objekat (kotlarnica i mašinska sala sa komandnom prostorijom), transformatori, radionica i magacin, upravna zgrada, elektrofilteri sa bager stanicom i ispravljačkom stanicom, dimnjak 250 m, pumpna stanica mazuta sa skladišnim rezervoarima (dva po 2000 m3), hemijska priprema vode sa dva rezervoara demi vode, pomoćna kotlarnica, elektrolizna stanica, deponija uglja sa prelaznim zgradama i kombinovanim uređajima, rashladni toranj sa pumpnom stanicom, trafostanica 35/0,4 KV i postrojenje za prečišćavanje zamazućenih voda.
HE „Piva“, akumulaciono pribransko postrojenje, sa jednom od najvećih betonskih lučnih brana u svijetu, u pogonu je od 1976. godine. Instalisana snaga je 342 MW. Betonska lučna brana konstruktivne visine 220 m, hidraulične visine 190 m, dužine luka na kruni 268, 6 m i dužine luka u nivou korita 40 m. Slivno područje Hidroelektrane "Piva" iznosi 1.760 km².
HE „Perućica“ je najstarija velika hidroelektrana u Crnoj Gori. Puštena je u pogon 1960. godine. Nazvana je po vrelu Perućica, koje izvire u blizini hidroelektrane. Njena instalisana snaga je 307 MW, a moguća godišnja proizvodnja oko 1.300 GWh. Slivno područje HE „Perućica“ iznosi 850 km².

## Slide 4: IZRADA PLANOVA PREVENCIJE UDESA PROIZVODNIH POSTROJENJA EPCG AD
U cilju izrade planova prvo su definisani ciljevi i principi djelovanja operatera postrojenja, radi kontrole opasnosti od hemijskog udesa, gdje je obuhvaćen organizacioni aspekt firme i način realizacije fizičke i tehničke zaštite.
Nakon toga je definisana metoda procjene rizika od udesa i status postrojenja sa stanovišta rizika od udesa.
Planovi sadrže opis lokacija sa kartografskim prikazom, opis postrojenja i tehnološkog procesa i popis opasnih materija kao i analizu stepena rizika postrojenja u skladu sa metodologijom iz Pravilnika o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika Seveso postrojenja „Sl.list CG“, br.63/2016.
Za svaku opasnu materiju je dat hemijski naziv, CAS broj i naziv prema međunarodno priznatoj hemijskoj nomenklaturi IUPAC i date fizičko-hemijske, toksikološke i ekotoksikološke osobine.
Nakon identifikacije kritičnih tačaka, opisa mogućih udesa i opisa posljedica udesa date su preventivne mjere i plan reagovanja u slučaju udesa.
Na kraju je urađena identifikacija objekata koji mogu biti izloženi uticaju udesa na udaljenosti jednakog ili manjoj od 700m od postrojenja.

## Slide 5: ANALIZA STEPENA RIZIKA TE PLJEVLJA
Nakon sprovedene analize stepena rizika postrojenja zaključeno je da se TE “Pljevlja“ ne može svrstati u Seveso postrojenje ni većeg ni manjeg rizika.
Popisom je prepoznato 27 opasnih materija, od kojih 6 potpada pod Seveso direktivu, a date su u Tabeli I.
Primjenjeno je pravilo sabiranja kod istih klasa opasnosti za Seveso postrojenje manjeg rizika.
(q1/qL1 + q2/qL2+ q3/qL3 … ≥ 1) - postrojenje je manjeg rizika
q1, q2, q3... - količina opasne materije (kategorija opasne metarije)
qL1, qL2 i qL3 - relevantne granične količine za opasnu materiju ili kategoriju
Zapaljivo: Rbr. 4 + Rbr. 6
0,2/5000 + 0,055/10 = 0,00554<1, ispod manjeg rizika
Ekotoksično: (E1+E2): Rbr.1 + Rbr.2 + Rbr.3 + Rbr.4 + Rbr.5
3/100 + 1/100 + 12/100 + 0,2/200 + 2000/2500 = 0,952 < 1, ispod manjeg rizika
Suma svih količnika opasne materije i relevantne granične količine je manja od 1, odnosno nije zadovoljen uslov zadat gore navedenom formulom.

## Slide 6: TABELA I
R.br. | Komercijalni naziv | Hemijska oznaka | CAS broj | Klasifikacija DSD/DPD | Klase opasnosti u skladu sa CLP/GHS | Označavanje Seveso rizika | Kol.
1. | Amonijačni rastvor 25% | Amonijum hidroksid NH4OH | 1336-21-6 | R23,C,R34, N,R50 | H314, korozivnost kože 1B; H400, Акutno Каt.1 | E1 kategorija 100t/200t | 3t
2. | Nalco 7330 |  | 10377-60-3, 55965-84-9, 10031-43-3 |  | H314, korozivnost kože 1B; H317, kat.1, H400, kat.1, H410, kat.1 | E1 кategorija 100t/200t | 1t
3. | Natrijum hipohlorit |  | 7681-52-9, 1310-73-2, 7732-18-5 | C, R34, R31,R50, Xi,R36/38 | H314, kat.1B,H400, kat.1, H315, H319 | ≥5% Cl2 E1 каtegorija (100/200) | 12t
4. | IVASOL BS |  | 64742-88-7 127-18-4 | Xn, R65,Hi, N,R40,R51/53 | H22, H304, H336, H351,H411,EUH066 | E2-200/500 i P5c-5000/5000 | 0,2t
5. | Ulje za loženje srednje С-маzut |  | 68553-00-4 | Каrc.kat.2; R45,T,R: 45, S: 53-45 | H350, 1B,H332, H361,H373, H304, H400,H410 | Imenov. rbr.34 Naftni derivati 2500/25000,Е1 | 2000t
6. | Vodonik |  | 1333-74-0 | F+; R12 | Zap. Gas 1, H220,Gas pod pritiskom, H208 | Imenov. rbr.15 (5/50),P2 | 0,055t

## Slide 7: ANALIZA STEPENA RIZIKA HE PERUĆICA
Nakon sprovedene analize stepena rizika postrojenja zaključeno je da se HE “Perućica“ ne može svrstati u Seveso postrojenje ni većeg ni manjeg rizika.
Popisom je prepoznata 31 opasna materija, od kojih 11 potpada pod Seveso direktivu, a date su u Tabeli II.
Primjenjujući istu metodologiju kao za TE “Pljevlja“ zaključeno je da, HE “Perućica“, ne pripada Seveso postrojenju ni većeg ni manjeg rizika, iako koristi hemikalije koje pripadaju pod Seveso direktivu.
Zapaljivo: Rbr.1 + Rbr.3 + Rbr.5 + Rbr.6 + Rbr.7 + Rbr8 + Rbr.9 + Rbr.10 + Rbr.11
0,5/5000 + 0,03/5000 + 0,5/5000 + 0,045/200 + 0,04/5 + 0,02/5000 + 0,015/5000 + 0,16/5000 + 1,22/5000 = 0,008714 < 1, ispod manjeg rizika
Ekotoksično: Rbr.1 + Rbr.2 + Rbr.8 + Rbr.9
0,5/200 + 0,3/200 + 0,02/200 + 0,015/200 = 0,010275 < 1, ispod manjeg rizika
Suma svih količnika količine opasne materije i relevantne granične količine je manja od 1, odnosno nije zadovoljen uslov zadat formulom 1.

## Slide 8
R.b | Komerc. naziv | Hem. ozn. | CAS broj | Klasifik. DSD/DPD | Klase opasnosti uskladu sa CLP/GHS | Označavanje-Seveso rizik | Kol.
2. | Ivasol BS | Tetra-hlor- etilen | 127-18-4 | Karc. kat.3; R40 N; R51-53 | H226 H411 | E2 (200/500) P5c(5000/50000) | 0,5t
5. | INA Delta 5 15W-40 |  | 68649-42-3 | R41 R51/53 | H411 H318 | E2(200/500) | 0,3t
6. | Wurth Rost off | Ugljov. C9- C11,... |  |  | H222,H229,H304,H336, H412, EUH066 | P3b (5000/50000) | 0,03t
11. | Callina2201 | Nema | 265-067-2 | Karc. kat.2; R45 Muta. kat. 2; R46 Xn; R65 | H304 EUH066 | Imenovani br 34 (2500/25000), ne zbraja se ni sa čim jer nema ni toksikološka, ni zapaljiva, ni ekotok. svojstva | 0,13t
13. | Kemolux sintetički emajl lak |  | 64742-82-1, 918-481-9,1330-20-7, 6-29-7,136-51-6 |  | H226, H304, H312 H336, H315, H317 H411,EUH208 | P5c (5000/50000) | 0,5t
16. | Kiseonik | Kiseon. | 7782-44-7 |  | Oks. Gas 1, H270 Gas pod prit., H281 | Imenovani br.25 (200/2000), zbraja se sa zap. | 0,045t
18. | Acetilen | Acetilen | 74-86-2 |  | Zap.gas.1, H220 Gas pod prit., H280 EUH006 | Imenovani br.19 (5/50), zbraja se sa zapaljivim | 0,04t
23. | Wurth HHS 2000 | Ugljov. |  |  | H222, H229,H304, H315, H336,H361fd, H373,H411 | E2(200/500), P3b(5000/50000) | 0,02t
24. | Wurth HHS Clean 500ml |  |  |  | H222, H229,H315, H319,H361fd,H336, H373 H411,H412 | E2(200/500), P3b (5000/50000) | 0,015t
30. | Zorka kolor Zoralux alu boja |  | 64742-81-0, 96-29-7, 13586-82-8 | R10 R66 | H226 | Zapaljivost P5c(5000/50000) | 0,16t
31. | Pacsol-113 | Perhloretilen (tetrahloretilen),Ksilol | 127-18-4 1330-20-7 | R40, R51/53 R10, 20/21,38 | H651, H411 H226, H332/H312, H315 | E2(200/500) P5c(5000/50000) | 1,22

## Slide 9: ANALIZA STEPENA RIZIKA HE PIVA
Nakon sprovedene analize stepena rizika postrojenja zaključeno je da se HE“Piva“ ne može svrstati u Seveso postrojenje ni većeg ni manjeg rizika.
Od ukupnog broja popisanih opasnih materijia 7 potpada pod Seveso direktivu, a date su u Tabeli III.
Zapaljivo: Rbr.8 + Rbr.9 + Rbr.10 + Rbr.12 Rbr.13 + Rbr.14 + Rbr.16
0,01/5000 + 0,01/5000 + 0,005/5000 + 60,7/2500 + 0,095/200 + 0,036/5 + 0,08/50 = 0,03356 ≤ 1, ispod manjeg rizika
Ekotoksično: Rbr.10 i Rbr.12
60,7/200 + 0,005/200 = 0,303525≤ 1, ispod manjeg rizika
Suma svih količnika količine opasne materije i relevantne granične količine je manja od 1, odnosno nije zadovoljen uslov zadat formulom 1.

## Slide 10: TABELA III
R/br | Komerc. naziv | Hemijska oznaka | CAS broj | Klasifikacija DSD/DPD | Klase opasnosti u skladu sa CLP/GHS | Označavanje Seveso rizik | Kol.
8. | WD-40 aerosol |  | Nema, 124-38-9 | F+- lako zapalj. Xn, štetno R65, R66,R67 | H226 H304, H336 | P5c(5000/50000) | 0,01t
9. | Wurt Rost off, 300ml | Ugljovodonici, aero sol | Nema,nema, 64742-55-8, 124-38-9 |  | H222, H229, H304, H336, H412 | P3b(5000/50000) | 0,01t
10. | Wurt HHS 2000 | Ugljov. | Nema, 109-66-0 |  | H222, H229, H304, H315 H336, H361fd, H373, H411 | P3b (5000/50000) | 0,005t
12. | Eurodizel |  | 68334-30-5 | Xn R20-R65, Xi R38, Kar.kat.3, R40, N, R51/53 | H226, H304, H315 H332, H351, H373, H411 | Imenovana br.34, 2500/25000 | 60,7t
13. | Kiseonik |  | 7782-44-7 |  | Oks.gas1,H270 Gas pod prit.,H281 | Imenovana br.25, 200/2000 | 0,095t
14. | Acetilen |  | 74-86-2 |  | Zap.gas 1,H220 Gas pod pritiskom, H280, EUH006 | Imenovana br.19(5/50) | 0,036t
16. | Propan Butan |  | 74-98-6/ 200-827-9/ 601-003-00-5 106-97-8; 75-28-5/ 203-448-7; 200-857-2/ 601-004-00-0 |  | Zap. gas 1, H220 Gas pod pritiskom H280 | Imenovana br.18 50/200 | 0.08t

## Slide 11: PROCJENA RIZIKA OD UDESA NA PRIMJERU HEMIKALIJE „NALCO 7330“
Identifikacija kritičnih tačaka tokom upotrebe hemikalije „Nalco 7330“
Nalco 7330 je uskladišten u magacinu hemikalija (na donjoj slici) iz kojeg se transportuje
viljuškarom do cirk stanice gdje se dozira preko sistema plastičnih cijev (na gornjoj slici),
a slobodan pad se obezbjeđuje podizanjem rezervoara na optimalnu visinu viljuškarom.
Doziranje se vrši u rashladnom tornju, uglavnom tokom ljeta i proljeća, kada je izražen rast
mikroorganizama.
mikroorganizama Obično se ubacuje oko 450 kg hemikalije u vremenskom periodu od 40 minuta i taj proces se
naziva „Doziranje u šoku“.
U toku upotrebe Nalco 7330, u svrhu uništavanja mikroorganizama, identifikovane su 3
kritične tačke i to su:
- - istovar rezervoara u magacinu hemikalija
- doprema rezervoara do cirk stanice, viljuškarom i
- doziranje hemikalije u šahtu

## Slide 12
Istovar rezervoara u magacinu hemikalija
Do izlivanja može doći usled:
oštećenja rezervoara prilikom manipulacije,
kvara na viljuškaru,
grube greške zaposlenog,
namjernog izlivanja ili diverzije.
Povrediva zona može biti pretovarni prostor ispred skladišta hemikalija i prostor unutar skladišta hemikalija.
Doprema rezervoara do cirk stanice
Prilikom dopremanja hemikalije, viljuškarom, iz Magacina hemikalija do cirk stanice, može doći do izlivanja hemikalije usled:
oštećenja rezervoara prilikom manipulacije,
kvara na viljuškaru,
grube greške zaposlenog,
namjernog izlivanja ili diverzije.
Povrediva zona je cijeli put kojim se hemikalija viljuškarom transportuje od magacina do cirk stanice.
Doziranje hemikalije u šahtu
Prilikom doziranja hemikalije u šahtu, koja se nalazi kod cirk stanice, može doći do izlivanja hemikalije usled:
oštećenja rezervoara prilikom manipulacije,
kvara na viljuškaru,
oštećenja na sistemu plastičnih cijevi,
kvara na ventilu rezervoara,
grube greške zaposlenog,
namjernog izlivanja ili diverzije.

## Slide 13
OPIS MOGUĆEG UDESA
Hemikalija je stabilna pri normalnim uslovima. Treba izbjegavati uslove smrzavanja. Ne očekuje se da gori. U slučaju isticanje hemikalije povrediva zona je prostor oko cirk stanice gdje se vrši doziranje. Udes može nastati samo u slučaju izlivanja hemikalije a mjesta koja mogu biti zahvaćena udesom su:
- pretovarni prostor ispred skladišta hemikalija,
skladište hemikalija,
put od skladišta do cirk stanice i
prostor kod cirk stanice gdje se vrši doziranje hemikalija.
Tabela IV – Moguće posledice udesa
Opasnost po životnu sredinu | Opasnost po zdravlje ljudi | Simptomi kod neadekvatne upotrebe
Akutna i hronična opasnost po vodenu životnu sredinu. | Izaziva korozivna oštećenja odnosno iritaciju kože. | Teške opekotine i alergijske reakcije na koži. Ozbiljno nadraživanje oči. U slučaju udisanja je veoma otrovno a u slučaju gutanja veoma štetno.

## Slide 14
NALCO 7330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rb. | Kritična tačka | Hazard | Povrediva zona | Potencijalni uzroci | Vjerovatnoća | Šteta | Rizik | Nivo rizika | Klasifikacija rizika | Karakterizacija rizika | Opis klasifikacije nivoa rizika
1. | Istovar rezervoara u magacinu hemikalija - viljuškarom | Izlivanje | Pretovarni prostor ispred skladišta hemikalija Skladište hemikalija | Oštećenje rezervoara prilikom manipulacije | 2 | 1 | 2 | R1 | Zanemarljivo mali rizik | Prihvatljiv rizik | Posledice udesa se ne očekuju izvan postrojenja
 |  |  |  | Kvar na viljuškaru | 2 | 1 | 2 | R1 |  |  | 
 |  |  |  | Gruba greška zaposlenog | 2 | 1 | 2 | R1 |  |  | 
 |  |  |  | Namjerno izlivanje - diverzija | 1 | 1 | 1 | R1 |  |  | 
2. | Doprema rezervoara do cirk stanice – viljuškarom | Izlivanje | Put hemikalije od skladišta hemikalija do cirk stanice | Oštećenje rezervoara prilikom manipulacije | 2 | 1 | 2 | R1 | Zanemarljivo mali rizik | Prihvatljiv rizik | Posledice udesa se ne očekuju izvan postrojenja
 |  |  |  | Kvar na viljuškaru | 2 | 1 | 2 | R1 |  |  | 
 |  |  |  | Gruba greška zaposlenog | 2 | 1 | 2 | R1 |  |  | 
 |  |  |  | Namjerno izlivanje - diverzija | 1 | 1 | 1 | R1 |  |  | 
3. | Doziranje hemikalije u šahtu slobodnim padom preko sistema plastičnih cijevi | Izlivanje | Prostor kod cirk stanice gdje se vrši doziranje | Oštećenje rezervoara prilikom manipulacije | 2 | 1 | 2 | R1 | Zanemarljivo mali rizik | Prihvatljiv rizik | Posledice udesa se ne očekuju izvan postrojenja
 |  |  |  | Kvar na viljuškaru | 2 | 1 | 2 | R1 |  |  | 
 |  |  |  | Oštećenje na sistemu plastičnih cijevi | 2 | 1 | 2 | R1 |  |  | 
 |  |  |  | Kvar na ventilu rezervoara | 2 | 1 | 2 | R1 |  |  | 
 |  |  |  | Gruba greška zaposlenog | 2 | 1 | 2 | R1 |  |  | 
 |  |  |  | Namjerno izlivanje - diverzija | 1 | 1 | 1 | R1 |  |  | 

## Slide 15
PREVENTIVNE MJERE
Mjere-Životna sredina | Mjere-Ljudi
- Pratiti tehničke standarde za čuvanje hemikalije kao i za održavanje opreme koja se koristi za transport i doziranje hemikalije; - Čuvati na dobro provjetrenom mjestu; - Redovno kontrolisati rezervoare; - Oprezno otvarati zaptivene rezervoare; - Zaštititi rezervoare od fizičkog oštećenja; - Redovno pregledati viljuškar, crijeva za pretakanje i ventile i blagovremeno otkloniti kvarove ili oštećenja; - Obučiti zaposlene za rukovanje sa hemikalijom. | - Obezbijediti lična zaštitna sredstva u skladu sa zahtjevima iz Lista bezbjednosti, Prilog D. - Obezbijediti provjetravanje.

## Slide 16: ZAKLJUČAK
Udesi mogu zahvatiti prostor unutar kompleksa elektrana, proširiti se izvan granica kompleksa, zahvatiti teritoriju regiona ili se čak proširiti izvan granica Crne Gore. Da bi se zaštitili od udesa pravna lica koja koriste hemikalije, koje spadaju pod Seveso direktivu, imaju obavezu izrade planova zaštite od udesa.
U cilju izrade planova prvo su definisani ciljevi i principi djelovanja operatera postrojenja gdje je obuhvaćen organizacioni aspekt firme i način realizacije fizičke i tehničke zaštite. Nakon toga je definisana metoda procjene rizika od udesa i status postrojenja sa stanovišta rizika od udesa.
Na osnovu procjene rizika od udesa za TE“Pljevlja“, HE“Piva“ i HE“Perućica“, zaključujemo da se posledice udesa ne očekuju izvan granica kompleksa elektrana.
Za slučaj da se udes proširi van granica kompleksa o nastalom udesu je, sem odgovornih lica u elektranama, potrebno obavijestiti i organe lokalne samouprave.

## Slide 17: HVALA NA PAŽNJI