## Slide 1: R C6 02
UTICAJ ZAMJENE DIJELA NAPOJNOG KABLA NA REDUKCIONI FAKTOR I NAPON
UZEMLJIVACA U MREŽI 35 kV

## Slide 2: UTICAJ ZAMJENE DIJELA NAPOJNOG KABLA NA REDUKCIONI FAKTOR I NAPON UZEMLJIVACA U MREŽI 35 kV
Proračun impedansi kablova
Sl. 1. Jednožilni kablovi položeni u trougao sa rastojanjem Ds između centara provodnika
Sopstvena podužna impedasa ze petlje električna zaštita-zemlja, odnosi se na petlje koje čine električne zaštite 4 ili 5 ili 6 i povratni put kroz zemlju, i za sve tri električne zaštite je identična.
Sopstvena podužna impedansa zf petlje provodnik-zemlja, koju čine provodnici 1 ili 2 ili '3 i povratni put kroz zemlju, za sva tri provodnika je identična
Međusobna impedansa zff petlje provodnik-zemlja i petlje električna zaštita-zemlja, kada provodnik i električna zaštita ne pripadaju istom provodniku. Odnosi se na petlje kojima pripadaju sledeći parovi provodnik- električna zaštita 1-5, 1-6, 2-4, 2-6, 3-4, i 3-5.
Međusobna impedansa zfe petlje provodnik-zemlja i petlje električna zaštita-zemlja kada provodnik i električna zaštita pripadaju istom provodniku. To se odnosi na petlje kojima pripadaju sledeći parovi provodnik- električna zaštita 1-4, 2-5, 3-6

## Slide 3
Redukcioni faktor kabla
Redukcioni faktor je odnos dijela struje zemljospoja koja kroz uzemljivac ide u zemlju i ukupne struje zemljospoja
Ik
/1-r/Ik
Provodnik
Ekran (3 kom)
V0
r=Ik/Iz
Ro+Ruz1
Ruz2
Zemlja

## Slide 4
Tabela I. Sopstvene međusobne impedanse kablova u trougaonom snopu |  |  |  |  |  | 
Redni broj | Tip kabla | Presjek (mm2) | zf (om/km) | ze (om/km) | zff (om/km) | zfe (om/km)
1 | XHE 49 | 185/25 | 0,1773+j1,45 | 0,9965+j1,346 | 0,04935+j0,6069 | 0,04935+j0,637
2 | XHE 49-A | 240/25 | 0,2144+j1,438 | 0,9965+j1,337 | 0,04935+j0,60 | 0,04935+j0,668
Vredosti niskoomskog otpornika u mreži 35 kV je R0=70 (om), a specifična otpornost tla je 50 (om m)
Kod proračuna ukupne struje jednofazanog zemljospoja fazni napon Uf se dijeli sa impredansom petlje kvara koju čine provodnik, otpornik za uzemljenje i uzemljivači u postrojenjima na oba kraja kabla.
Kada se kablovski vod dužine L na dijelu dužine l zamijeni drugim kablom impedansa petlje kvara je
Pa je Ik, ukupna struja zemljospoja
Ruz1 I Ruz 2 su otpori uzemljivača na oba kraja kabla

## Slide 5
Proračun redukcionog faktora kada se vod sastoji od kabla dužine L na ko,e je zamijenjena dionica dužine l
Dozvoljeni napon na uzemljivaču
Za vrijeme isključenja zemljospoja od 1 s , najveći dozvoljeni napon je Udoz= 75 V.
Uz kd=2 i najveći dozvoljeni napon Udoz= 75 V, napon rIkRzdr na zajedničkom uzemljivaču TS 35/10 kV "Topolica" mora biti manji ili jednak kdUdoz=150 V.
gdje je Rzdr otpor uzemljenja TS Topolica koje iznosi Ruz2=0,2 (om)

## Slide 6
Tabela II. Zavisnost parametara od odnosa Zamijenjena/Ukupna (l/L) dužina dionice |  |  |  |  |  |  |  | 
Zamijenjena/Ukupna dužina | l/L | (1) | 0 | 0,25 | 0,4667 | 0,5 | 0,75 | 1
Struja jednofaznog zemljospoja | Ik | (A) | 298,5 | 298,5 | 298,4 | 298,4 | 298,4 | 298,4
Redukcioni faktor | r | (1) | 0,423 | 0,4209 | 0,419 | 0,4187 | 0,4165 | 0,414
Struja kroz uzemljivač | rIk | (A) | 126,26 | 125,63 | 125,02 | 124,94 | 124,28 | 123,6
Napon na uzemljivaču | Ruz2rIk | (V) | 25,25 | 25,12 | 25,00 | 24,98 | 24,85 | 24,73
Dozvoljeni napon | kd Udoz | (V ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Može se sa sigurnošću zaključiti da zamjena dijela napojnog kabla TS 35/10 kV drugim kablom najmanje iste prenosne moći i istog presjeka električnog zaštitnog ekrana ne stvara nedozvoljene napone na uzemljivaču
ZAKLJUČAK
Opisani postupak provjere uslova bezopasnosti, s obzirom na mogućnost iznošenja opasnog potencijala, usvojiti i primjenjivati u redovnom svakodnevnom radu.