## Slide 1: TOPLOTNI PRORAČUN TRANSFORMATORA I NJEGOV UTICAJ NA RADNI VIJEK TRANSFORMATORA
Spec. Sci. Boris Miljanić, Electro Team doo, Budva
MSc Martin Ćalasan, Elektrotehnički Fakultet UCG

## Slide 2: Zadatak proračuna
Određivanje karakterističnih veličina uređaja
  Električne veličine
    Napon kratkog spoja, struja praznog hoda, prenosni odnos...
Dimenzionisanje transformatora
  Gabaritne dimenzije i masa
Usklađivanje svih karakteristika mašine radi zadovoljavanja tehničkih propisa i standarda

## Slide 3: Problem pregrijavanja transformatora
Starenje izolacije
Ispadanje transformatora iz eksploatacije i pri malim preopterećnjima
Kraći radni vijek
Česta potreba za remontom

## Slide 4: Konstrukcija transformatora

## Slide 5: Toplotni proračun
Srednji porast temperature bakra u odnosu na ulje
  20÷22 ̊C
Srednji porast temperature ulja u odnosu na trafo sud
  3÷5 ̊C
Srednji porast temperature suda u odnosu na okolinu
  40 ̊C

## Slide 6: Vrste namotaja
Cilintrični
  Slojni namotaj
  Folijski namotaj
Kolutni
  Spiralni
  Rušeni (presloženi) namotaj

## Slide 7: Vrste namotaja

## Slide 8: Zagrijavanje cilindričnih namotaja

## Slide 9: Zagrijavanje cilindričnih namotaja

## Slide 10: Kolutni namotaji
Presloženi
namotaj

## Slide 11: Kolutni namotaji
Transpozicija provodnika

## Slide 12: Zagrijavanje kolutnih namotaja
Zbog složenosti izvođenja izraza za izračunavanje porasta temperature bakra u odnosu na ulje koristi se empirijska formula

## Slide 13: Starenje transformatora
Faktor ubrzanja starenja
Ekvivalentno starenje transformatora

## Slide 14: Primjer uticaja preopterećenja na skraćenje radnog vijeka transformatora
Projektovana (dozvoljena) maksimalna vrijednost temperature najtoplije tačke unutar namotaja transformatora je θh = 110 ̊C
Ako transformator konstantno radi u uslovima tako da je θh = 120 ̊C dobije se da je skraćenje roka trajanja izolacije na godišnjem nivou 5.37%, dok sa druge strane za slučaj da je θh = 110 ̊C proračun pokazuje da se na taj način produžava radni vijek za 4,38% na godišnjem nivou, u odnosu na projektovani radni vijek od 180 000h odnosno 20 godina.

## Slide 15: Predlog produženja radnog vijeka transformatora
Povećanje broja rashladnih
površina pri izvođenju namotaja
  Direktan uticaj na porast
  temperature bakra u odnosu
  na ulje

## Slide 16: Hvala na pažnji! Pitanja?