## Slide 1: PRAKTIČNA ISKUSTVA PRIMJENE FDS+PDC METODE U PROCJENI STANJA IZOLACIONOG SISTEMA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA
Autori:
Goran Martinović, dipl. ing. el.
Olivera Lalatović, dipl. ing.el.

## Slide 2: UVOD
Energetski transformator – ključni element elektroprenosnog sistema
Voda u IS-u ETR-a dovodi do:
ubrzanog starenja celulozne izolacije
smanjenja dielektrične čvrstoće IS-a
povećanja relativnog zasićenja ulja vodom
pojave gasnih mjehurića pri visokim temperaturama.

## Slide 3: UVOD
Raspodjela vlage u IS-u ET-a:
’’debele strukture’’ – 50% ukupne celulozne izolacije – sadrže značajnu količinu vlage, njihov doprinos migraciji vlage u IS-u zbog velikih vremenskih konstanti pri normalnim radnim temperaturama je zanemariv
’’tanke hladne strukture’’ - 20% ukupne celulozne izolacije – akumulator vode dostupne za migracije u IS-u
’’tanke tople strukture’’ - 30% ukupne celulozne izolacije – doprinos migraciji relativno mali
Nove metode za procjenu sadržaja vode u celuloznoj izolaciji:
Metoda povratnog napona RVM
Struje polarizacije i depolarizacije PDC
Frekventna spektroskopija FDS

## Slide 4: DIELEKTRIČNI ODZIV ULJNO-PAPIRNE IZOLACIJE TRANSFORMATORA
Dielektrični odziv izolacije predstavlja promjenu mjerene električne karakteristike dielektrika (tgδ, struje polarizacije i depolarizacije) u zavisnosti od različitih faktora.
Glavna izolacija namotaja

## Slide 5: DIELEKTRIČNI ODZIV ULJNO-PAPIRNE IZOLACIJE TRANSFORMATORA
X-Y model izolacije
Parametar X predstavlja odnos ukupne debljine barijera i širine uljnih kanala i kreće se u opsegu 0.2-0.5.
Parametar Y predstavlja odnos ukupne širine odstojnika i obima uljnih kanala i kreće se u opsegu 0.15-0.25.

## Slide 6: DIELEKTRIČNI ODZIV ULJNO-PAPIRNE IZOLACIJE TRANSFORMATORA
FDS metoda pokriva širok frekvencijski opseg (od visokih do vrlo niskih frekvencija) pri čemu mjerenje pri niskim frekvencijama zahtijeva mnogo vremena pa je u oblasti frekvencija manjih od 1Hz praktičnije primjenjivati PDC metodu koja za ovaj frekventni opseg iziskuje znatno kraće vrijeme. Tako je, kombinacijom ove dvije metode, ukupno trajanje mjerenja bitno kraće.

## Slide 7: PDC metoda – vremenski domen

## Slide 8: FDS metoda – frekventni domen

## Slide 9: DIRANA
Analizator dielektričnog odziva uljno-papirne izolacije
Različite konfiguracije mjerenja

## Slide 10: UTICAJNI FAKTORI
Dielektrični odziv uljem impregniranog celuloznog izolacionog sistema ET-a

## Slide 11: UTICAJNI FAKTORI
Dielektrični odziv papira različitog sadržaja vlage
Dielektrični odziv ulja različite konduktivnosti
Uticaj međuslojne polarizacije ne dielektrični odziv

## Slide 12: UTICAJNI FAKTORI
Uticaj temperature
Uticaj ostarelosti ulja
Uticaj ostarelosti IS-a ET-a
Uticaj geometrije

## Slide 13
Algoritam za procjenu sadržaja vlage u presbordu i provodnosti ulja

## Slide 14: PRIMJERI IZ PRAKSE
Rezultati mjerenja

## Slide 15: PRIMJERI IZ PRAKSE
T1, VN+SN-NN (M)
T3, VN-SN (NN + M)
T2, VN+SN-NN (M)

## Slide 16: PRIMJERI IZ PRAKSE
T4, SN-VN (NN+M)
T4, SN-NN (VN+M)

## Slide 17: HVALA NA PAŽNJI!