## Slide 1: Iskustva u ispitivanju gasom izolovanih postrojenja
Aleksa Knežević- CGES AD Podgorica
Čedomir Ponoćko- GOPA-INTEC Beograd
Predrag Mijajlović- CGES AD Podgorica

## Slide 2: TS Lastva 400/110/35 kV

## Slide 4: Vrste ispitivanja
tipska ispitivanja
rutinska ispitivanja
specijalna ispitivanja
ispitivanja pred puštanje u pogon
ispitivanja u toku eksploatacije i održavanja

## Slide 5: Tipska ispitivanja (prva grupa)
dielektrična ispitivanja glavnih, pomoćnih i upravljačkih krugova
  Ispitivanje dovedenim naponom 50 Hz, 1 min:
    kriterijum za PP je 5pC ( za induktivne NTR- 10pC)
    sekundarna kola se ispituju sa U=2kV AC (alternativno 1kV).
  Ispitivanje udarnim naponom:
    procedura B: ≤2/15 (±)
    Procedura C: 0/3 (±) pa 0/9 (±)
    Ispitivanje sekundarnih kola: U=5kV ili U=2.5kV AC.
  Ispitivanje sklopnim naponom:
    za 400kV i 110kV: talas 250/2500μs, amplitude 1.55
  Radio interferencija:
    Kriterijum: U≤2500μV za 1.1Ur/

## Slide 6: Tipska ispitivanja ( druga grupa)
Mjerenje otpornosti glavnog strujnog kruga:
  I= 50A DC.
  kriterijum: R ≤ 1.2Ru.
Mjerenje prelaznih otpornosti pomoćnih kontakata:
  U= 6V DC;
  kriterijum: <50Ω ( klasa 1 i 2) i <1Ω (klasa 3).
Ogled grijanja:
  AC napon 50Hz;
  strujanje vazduha manje od 0.5m/s;
  razlika između temperature kontakata i temperature na 1 m udaljenosti od kontakata ne smije biti veća od 5 K;
  alkoholni termometri;
  temperatura ambijenta se mjeri sa najmanje tri termometra, udaljenih 1 m od postrojenja, zaronjenih u boce sa trafo uljem;
  temperatura ambijenta 10ºC ≤ θa ≤ 40ºC;
  kriterijum: Δθ ≤ 65 K.

## Slide 7: Tipska ispitivanja (treća grupa)
Kratkovremena struja kratkog spoja (arching test):
  sva kola (osim naponskih) se kratko spajaju;
  veliki pritisak i lokalne temperature;
  ispitivanje sekundarne opreme se vrši naizmjeničnom strujom sa toplotnim impulsom: t ≥ , = 5s;
  ne smije da se dogodi oštećenje kontakata i okolne opreme i posle testa treba da funkcionišu normalno;
Test uključenja i isključenja:
  EMC je specificirana samo za sekundarna kola.

## Slide 8: Tipska ispitivanja (četvrta grupa)
Zaptivanje:
  brzina porasta pritiska ∆p≤ 0.4MPa/min;
  Ptype > 3Pdesign;
  mjerenje pritiska: → = →
  mjerenje gustine: → →
IP test
Mehanički test
Test posvećen životnom prostoru

## Slide 9: Rutinska ispitivanja
Dielektrična ispitivanja:
  dimenzione provjere koje ukazuju na dovoljna izolaciona rastojanja između provodnih metalnih djelova:
    između faza;
    duž otvorenog rasklopnog elementa;
    između provodnih djelova i mase.
Pomoćni i upravljački krugovi:
  provjera slobodnih kontakata, kablovskih trasa.
Prelazni otpori glavnog strujnog kruga;
Zaptivenost:
  njuškalica- osjetljivost instrumenta Pa*/s;
  Uslovi za ispitni pritisak su:
    = 1.3, 1 min, za vareni Al i Če;
    = 2.0, 1 min, za liveni Al;
Vizuelni pregled, dimenziona provjera:
  „shock recorderi“

## Slide 10: Ispitivanje pred puštanje u pogon
Dielektrična ispitivanja:
  provjera korektnog funkcionisanja i dielektričnog integriteta ugrađene opreme su najvažnija ispitivanja na terenu.
  ispitivanje udarnim naponom (relacije):
  ispitivanje dovedenim naponom (relacije):
  kondicioni naponi:

## Slide 12: Ispitivanja pred puštanje u pogon
rezonantni test sistem, WRV 3/680

## Slide 16: Ispitivanja pred puštanje u pogon
ispitivanje parcijalnih pražnjenja:
  vrši se nakon ispitivanja dovedenim naponom;
  kalibracija senzora se vrši prije ispitivanja dovedenim naponom;
  PP u toku VN ispitivanja nisu relevantna!
  akustični uređaji:
    problematična kalibracija;
    potrebno je veliko iskustvo ispitivača.
  UHF metoda (100MHz-2GHz).
  kriterijum: pražnjenje manje od 5pC ili ekvivalent 5pC.
  pražnjenja čije je čelo manje od 100 ps izazivaju frekvencije >2 GHz.
  signal od odskočne čestice >1MHz
  signal predpražnjenja oko 100 kHz.
  oklop- ne slabi signal!
  prirubnica- jednim prolaskom, signal slabi za 8dB.
zaptivenost- 5 dana poslije punjenja gasa provjerava se sadržaj vlage u gasu i utvrđuje da li je ovlaženost u skladu sa normama.
EMC- prije puštanja u pogon, na mjestu izgradnje. Najveći dozvoljeni indukovani naponi (peak voltage) pri manipulacijama su 1.6 kV i 0.8 kV, za EMC normalnu klasu, odnosno za EMC redukovanu klasu.

## Slide 17: Ispitivanja u toku eksploatacije i održavanja
uporedna, periodična i nedestruktivna ispitivanja
kontrola rastavljača
provjera blokadnog sistema
relativni nivo curenja (1-3%/god)
radni vijek zaptivnog sistema: 20-30 god.
kontrola releja (naročito releja nadpritiska)

## Slide 18: Zaključak
Investitor treba da prisustvuje i tipskim ispitivanjima kao što je ogled grijanja i ogled kratkog spoja glavnog strujnog kruga jednog karakterističnog polja 110 kV i 35 kV, odnosno jedne faze 400 kV.
Prisustvo investitora rutinskim ispitivanjima je obavezno.
Prisustvo investitora ispitivanju klase tačnosti svih STR i NTR400 kV, 110 kV i 35 kV, koji su sastavni dio mjernih grupa za mjerenje snage i energije, je obavezno.
Pošto ispitivanje daje korisniku uvećanu sigurnost u karakteristike predviđene ugovorom, potrebno je da korisnik obavezno prisustvuje nekima od njih u fabrici proizvođača, ili nezavisnoj laboratoriji, kao što su:
  parcijalna pražnjenja na postrojenjima 400 kV, 110 kV i 35 kV;
  dielektrična ispitivanja sekundarne opreme;
  ispitivanje opreme sopstvene potrošnje.
Ispitivanje na transformatorskoj stanici, pred puštanje u pogon, kao provjera integriteta ugrađene opreme je obavezno:
  ispitivanje dovedenim naponom svih polja 400 kV i 110 kV, sa ispitivanjem PP;
  ispitivanje dovedenim naponom opreme 35 kV i sekundarne opreme;
  funkcionalno ispitivanje sve opreme 400 kV, 110 kV i 35 kV.

## Slide 19
HVALA NA PAŽNJI!

## Slide 20: PITANJA
Mjerenje otpornosti glavnog strujnog kruga se vrši jednosmjernom strujom većom od 50A. Zašto? Objasniti.
Najopasniji slučajevi indukovanih napona se javljaju kad je uključen mali dio transformatorske stanice, a najopasnije disturbacije se javljaju kod manipulacija rastavljačima. Zašto? Objasniti.