## Slide 1: Simulacioni model sinhronog generatora u TE Pljevlja sa različitim pobudnim sistemima
Nikola Beljkaš, Ljubo Čepić, Dobrilo Gačević, Martin Ćalasan
V Savjetovanje CG KO CIGRE, Bečići, maj 2017.

## Slide 2: Uvod
Pobudni sistem, vrste pobudnih sistema
Uloga pobudnog sistema u obezbjeđenju optimalnog režima rada EES-a
Simulink model generatora iz TE Pljevlja sa statičkim pobudnim sistemom
Ispitivanje dinamike pomenutog i drugih pobudnih sistema putem djelovanja step poremećaja

## Slide 3: Statički pobudni sistem iz TE Pljevlja
Novi pobudni sistem iz fabrike Končar
Brzina, veća pogonska pouzdanost, lakše održavanje opreme
Lokalno i daljinsko upravljanje
Visoka pouzdanost napajanja, komponente energetskog kruga i krugova niskog napona
Mikroprocesorski sistem DIREMK

## Slide 4: Simulink model

## Slide 5: Ispitivanje dinamike pobudnih sistema
Step poremećaj tokom režima praznog hoda
Statički pobudni sistem
Naizmjenični (AC4A) pobudni sistem
Jednosmjerni (DC1A) pobudni sistem
Step poremećaj od 10 sekundi, 3% od Un
Poređenje dobijenih rezultata prilikom ispitivanja navedenih pobudnih sistema

## Slide 6: Negativni step poremećaj – Un

## Slide 7: Negativni step poremećaj – Uf

## Slide 8: Negativni step poremećaj – If

## Slide 9: Pozitivni step poremećaj – Un

## Slide 10: Pozitivni step poremećaj – Uf

## Slide 11: Pozitivni step poremećaj – If

## Slide 12: Zaključak
Najbolji odziv napona generatora dobijen u slučaju statičkog pobudnog sistema
Brz povratak pobudnog napona na prethodnu vrijednost kod istog pobudnog sistema
Slično ponašanje pobudne struje kao u slučaju pobudnog napona
DC1A nepovoljan zbog dobijenih znatno nižih vrijednosti karakterističnih veličina od nominalnih

## Slide 13: Zaključak
Statički i AC4A sistem pokazali relativno slično ponašanje
Veća brzina i pouzdanost, kao i lakše upravljanje i održavanje su prednost statičkog pobudnog sistema u odnosu na ostale
Model prikladan za analizu rada generatora u normalnom režimu i prilika u EES-u u slučaju kvarova

## Slide 14
Hvala na pažnji!