## Slide 1: HIDRAULIČKA MODELSKA ISPITIVANJA HE RIGA Danica Starinac, Dragiša Žugić, Predrag Vojt, Dimitrije Mladenović
Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi"
Beograd, Srbija
V Savjetovanje CG KO CIGRE, 9 - 12.05.2017., Bečići

## Slide 2: Sadržaj
Uvod
Fizički model
Određivanje krive protoka donje vode
Rezultati modelskih ispitivanja
Zaključak

## Slide 3: Uvod
izgrađena 1974. godine
najnizvodnija u sistemu od tri kaskadne brane na reci Daugavi (Letonija)
Salaspils, 15 km uzvodno od glavnog grada – Rige, i 30 km od ušća Daugave u Baltičko more

## Slide 4: Uvod
Hidroenergetski sistem obuhvata mašinsku zgradu, preliv i nasutu branu velike dužine.
Prelivni deo brane podeljen je na dva bloka – hidroelektranu i preliv za evakuaciju viška vode.
Preliv: 6 prelivnih polja, radijalne ustave, b = 20 m, KKP = 7.5 m BAS
HE: 6 agregata, Pinst = 402 MW, Hmax = 18 m

## Slide 6: Uvod
Horizontalno slapište, kota dna -7 m BAS, sa dva reda zuba za disipaciju energije, poređanih u vidu šahovske table
Svi objekti brane dimenzionisani su na Q0.1%=7800 m³/s (1000-godišnja velika voda)
Tadašnje projektovano rešenje je provereno na fizičkom modelu u razmeri 1:80.
hidraulički uslovi u slapištu su bili prihvatljivi:
  u uslovima protoka Q0.1%=7800 m³/s pri nivou u akumulaciji od 18.00 m BAS (KNU),
  u uslovima protoka Q0.01%=9450 m³/s pri nivou u akumulaciji od 18.80 m BAS (KMU)
Savremeni inženjerski standardi i zakoni preporučuju upotrebu nešto strožijeg kriterijuma za dimenzionisanje – upotrebu QPMF=12800 m³/s (maksimalna velika voda)
Svrha ovih modelskih ispitivanja: provera mogućnosti propuštanja maksimalne velike vode (PMF) kroz postojeće objekte, pri čemu je dozvoljeno podizanje nivoa u akumulaciji do 20.9 m BAS.

## Slide 7: Fizički model
Fizički model prelivnog dela brane Riga (u razmeri 1:60, u Frudovoj sličnosti), izgrađen je u hidrauličkoj laboratoriji Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi" (Beograd, Srbija) tokom februara 2016.godine.
Na modelu je predstavljen deo akumulacije dužine 380 m, preliv, hidroelektrana, slapište, odvodna vada i nizvodna rečna deonica u dužini od 610 m.

## Slide 8: Određivanje krive protoka donje vode
Svrhа kalibracije mоdеlа: pоstizаnjе sličnоsti izmеđu struјаnjа u prirоdi (nа оbјеktu) i nа hidrauličkom mоdеlu.
Zа оbјеktе оvоg tipа, kalibracijom (tаrirаnjеm) је pоtrеbnо pоstići zаdоvоlјаvајuću sličnоst nivоа i prоticаја vоdе.
Sličnоst u pоglеdu prоticаја
Sličnоst u pоglеdu nivоа vоdе - zаdоvоlјеnjе nizvоdnоg grаničnоg uslоvа nа mоdеlu
Imajući u vidu blizinu Baltičkog mora i malu denivelaciju duž rečnog toka, uticaji oscilacija nivoa mora su morali biti uzeti u obzir tokom proračuna.
Kao ulazni podaci korišćeni su prosečni višegodišnji podaci o mesečnim minimalnim i maksimalnim vrednostima nivoa Baltičkog mora na mestu ušća Daugave, kao i podaci o geometriji rečnih profila na deonici između nizvodnog graničnog profila i Baltičkog mora.
HEC-RAS
dva granična slučaja:
  MIN: ZB = -1.01 m BAS (minimalni nivo Baltičkog mora), nmch=0.02 m-1/3s, nob=0.10 m-1/3s,
  MAX: ZB= +2.11 m BAS (maksimalni nivo Baltičkog mora), nmch=0.03 m-1/3s, nob=0.10 m-1/3s,

## Slide 9: Određivanje krive protoka donje vode

## Slide 10: Rezultati modelskih ispitivanja
Hidraulička modelska ispitivanja obuhvatila su ispitivanja različitih kombinacija rada ustava na prelivu i turbina najpre za Q0.1%=7800 m³/s, a takođe i za QPMF=12800 m³/s .
Sva ispitivanja rađena su kako za minimalni, tako i za maksimalni nivo vode u nizvodnom graničnom profilu.
Upotreba QPMF kao protoka za dimenzionisanje predstavlja najstrožiji kriterijum koji se primenjuje kod projektovanja brana visokog rizika.
U skladu sa preporukama ICOLD-a i opštom međunarodnom praksom, dimenzionisanje preliva se radi za slučaj da hidroelektrana ne radi.
U uslovima velikih voda, i kapacitet preliva može biti smanjen.
tzv.(n-1) kriterijum je uobičajen pri dimenzionisanju preliva - preliv treba da omogući bezbednu evakuaciju velike vode bez učešća jednog prelivnog polja.

## Slide 11: Rezultati modelskih ispitivanja
Postojeći preliv je dimenzionisan na protok Q0.1%=7800 m³/s, i pri tom protoku, prvi navedeni kriterujum je ispunjen.
Ispunjen je i kriterijum (n-1), s tim što je kota vode u akumulaciji u tom slučaju 19.25 m BAS, što je iznad projektovane KMU=18.8 m BAS, ali bez rizika od prelivanja brane.
Kako je maksimalni protok, QPMF, za 5000 m³/s (64%) veći od primenjenog protoka za dimenzionisanje, nije za očekivati da će postojeći objekti moći da ga propuste tako da zadovolje gornje kriterijume, a svakako ne pod istim uslovima tečenja kao za računski protok.
Hidraulička modelska ispitivanja novog protoka, za slučaj da hidroelektrana ne radi, pokazala su da bi takav scenario bio izrazito nepovoljan.

## Slide 12: Rezultati modelskih ispitivanja
Hidraulički skok je lociran u slapištu, ali se nizvodno formiraju sekundarni hidraulički skokovi, što je vrlo nepovoljno sa stanovišta moguće erozije.
U tom slučaju, izmerena kota vode u akumulaciji iznosi 22.3 m BAS, što prelazi kotu krune brane od 22 m BAS.
Navedeni kriterijumi za dimenzionisanje nisu ispunjeni za novi protok.

## Slide 13: Rezultati modelskih ispitivanja
Za slučaj da hidroelektrana ne radi, na modelu je izmerena kriva protoka preliva za čitav opseg proticaja.
Kapacitet preliva pri trenutnoj koti normalnog uspora u akumulaciji iznosi 7900 m³/s, odnosno pri trenutnoj koti maksimalnog uspora u akumulaciji 8800 m³/s.
Novi protok se ne može bezbedno propustiti preko postojećeg preliva bez učešća hidroelektrane!
Modelskim ispitivanjima je utvrđeno da nivo vode u odvodnoj vadi ni u jednom slučaju ne prelazi vrednost od 8.1 m BAS.
Investitor je pre ovih ispitivanja raspolagao krivom protoka donje vode (bez uticaja Baltičkog mora), prema kojoj je nivo vode u odvodnoj vadi bio 9.1 m.
Proizvođač turbina propisao njihovo isključenje u slučaju da nivo vode u odvodnoj vadi dostigne vrednost 8.2 m BAS.

## Slide 14: Rezultati modelskih ispitivanja
Problem nedovoljnog kapaciteta preliva moguće je rešiti na dva načina:
  izgradnjom dodatnog preliva, ili
  usvajanjem nešto blažeg kriterijuma za dimenzionisanje.
Blaži kriterijum: učešće hidroelektrane u evakuaciji maksimalnog protoka
nivo vode u odvodnoj vadi ne predstavlja ograničenje
stabilni uslovi tečenja u akumulaciji i relativno dobri uslovi tečenja u slapištu, pri protoku QPMF=12800 m³/s, u slučaju da sve turbine rade

## Slide 15: Rezultati modelskih ispitivanja
Merenja nivoa vode na deonici nizvodno od slapišta pokazala su da je glavni hidraulički skok lociran u slapištu i da je lokalno potopljen.
dodatni hidraulički skokovi na nizvodnoj deonici
Zbog geometrije terena, nivo donje vode nije dovoljno visok da obezbedi stabilno tečenje u mirnom režimu (Fr˃1).
Za oba granična nivoa donje vode, nezavisno od protoka, voda koja dolazi sa preliva i nizvodni tok se spajaju putem većeg broja hidrauličkih skokova i uslovi tečenja odgovaraju kritičnom (prelaznom) režimu (Fr≈1).
Ovakvi uslovi su vrlo nestabilni i pogoduju eroziji, i generalno se teško prevazilaze tehničkim merama.

## Slide 16: Rezultati modelskih ispitivanja
Merenja brzina na nizvodnoj deonici pokazala su slične vrednosti za oba razmatrana protoka.
Pri Q0.1%=7800 m3/s, maksimalne brzine su 6-7 m/s za maksimalni nivo donje vode i 8 m/s za minimalni.
U slučaju većeg protoka, sa hidroelektranom u radu, maksimalna brzina iznosi 6 m/s za maksimalni i 7 m/s za minimalni nivo donje vode.
Stanje brzina je u izvesnoj meri povoljnije u slučaju blažeg kriterijuma za dimenzionisanje.

## Slide 17
Q0.1%=7800 m³/s, MAX Zds
Q0.1%=7800 m³/s, MIN Zds
QPMF=12800 m³/s, MAX Zds
QPMF=12800 m³/s, MIN Zds

## Slide 18: Rezultati modelskih ispitivanja
Merenja hidrodinamičkih pritisaka u slapištu pokazala su da su fluktuacije pritisaka uglavnom proporcionalne vrednosti srednjih pritisaka u svim tačkama slapišta.
Vrednosti fluktuacija pritisaka su značajno manje od vrednosti srednjih pritisaka u svim tačkama slapišta, pa nema opasnosti od pojave negativnih pritisaka.
Povećanje protoka sa Q0.1%=7800 m3/s na QPMF=12800 m3/s (uz rad hidroelektrane) dovodi do povećanja srednjih pritisaka za oko 12-15%, ali i do smanjenja fluktuacija pritiska za oko 23-24%.
Primena blažeg kriterijuma za dimenzionisanje ne dovodi do značajnih promena hidrodinamičkog stanja u slapištu u odnosu na postojeće.
Uslovi | Max srednji pritisak [KPa] | Max fluktuacija pritiska [KPa]
Q0.1%=7800 m³/s, MAX Zds, HE van pogona | 165.06 | 56.56
Q0.1%=7800 m³/s, MIN Zds, HE van pogona | 157.98 | 62.28
QPMF=12800 m³/s, MAX Zds, HE radi | 188.46 | 42.98
QPMF=12800 m³/s, MIN Zds, HE radi | 180.12 | 50.08

## Slide 19
QPMF=12800 m³/s, MIN Zds, srednji pritisci
QPMF=12800 m³/s, MIN Zds, fluktuacije pritiska

## Slide 20: Rezultati modelskih ispitivanja
Razmotreni slučaj propuštanja QPMF=12800 m³/s kroz svih šest prelivnih polja (potpuno otvorene ustave) i kroz svih šest turbina, pokazao je da nivo vode u akumulaciji u tom slučaju iznosi 19.25 m BAS, dok nivo u odvodnoj vadi ne prelazi 7.9 m BAS.
Za isti protok i iste iste uslove rada turbina, zatvaranje bilo koje ustave na prelivu bi rezultiralo dozvoljenim kotama nivoa vode u akumulaciji, 20.6-20.7 m BAS.
Za maksimalni dozvoljeni nivo vode u akumulaciji od 20.9 m BAS, kapacitet preliva iznosi 11247 m³/s. To znači da je za propuštanje QPMF=12800 m³/s neophodno angažovati i turbine, kao dopunu kapaciteta. Protok QPMF=12800 m³/s je moguće propustiti pri nivou 20.9 m BAS u akumulaciji, ako rade sva prelivna polja i tri turbine.
Ukoliko je jedno prelivno polje zatvoreno, pri nivou vode u akumulaciji od 20.9 m BAS, kapacitet preliva će biti 9744 m³/s. To znači da je pri propuštanju QPMF=12800 m³/s, neophodno angažovanje pet turbina.

## Slide 21: Rezultati modelskih ispitivanja
Uočeni prelazni režim tečenja na nizvodnoj rečnoj deonici je pitanje koje zahteva naročitu pažnju.
hidraulički uslovi pogoduju eroziji, što je pokazala i dosadašnja praksa na objektu
rizik od potkopavanja slapišta i temelja brane proveren je na modelu sa pokretnim dnom
Iako su mogućnosti modeliranja erozije ograničene, fizičkim modelom je moguće utvrditi tendencije erozije.
erozione jame nastaju i pri manjem i pri većem protoku za dimenzionisanje, tako da je zaštita nizvodnog rečnog korita pitanje koje se mora rešavati.

## Slide 22
Erozija nizvodno od slapišta pri Q0.1%
Erozija nizvodno od slapišta pri QPMF
potreban prečnik materijala koji neće biti pokrenut sa rečnog korita ni pri maksimalnom protoku
materijalom prečnika 0.9-1.2 m može se obezbediti stabilna zaštita od erozije

## Slide 23: ZAKLJUČAK
Kapacitet preliva nije dovoljan da obezbedi propuštanje maksimalnog protoka QPMF=12800 m³/s pri dozvoljenim nivoima vode u akumulaciji.
Za bezbedno propuštanje maksimalnog protoka postoje dve mogućnosti: usvajanje blažeg kriterijuma za dimenzionisanje ili izgradnja dodatnog preliva.
Moguće je propuštanje QPMF=12800 m³/s pri nivou u akumulaciji 20.9 m BAS, korišćenjem svih prelivnih polja i tri turbine.
Moguće je propuštanje QPMF=12800 m³/s pri nivou u akumulaciji 20.9 m BAS, korišćenjem pet prelivnih polja i pet turbina.
Propuštanje QPMF=12800 m³/s korišćenjem svih šest prelivnih polja i svih šest turbina rezultuje nivoom vode u akumulaciji od 19.25 m BAS.
Nema opasnosti od pojave negativnih pritisaka u slapištu pri prolasku QPMF=12800 m³/s kroz sva prelivna polja i sve turbine.
Hidraulički uslovi na nizvodnoj rečnoj deonici su problematični u pogledu erozije, nezavisno od protoka.
Erozija na nizvodnoj rečnoj deonici se može značajno eliminisati ako se mere tehničke zaštite izvedu materijalom prečnika D=0.9-1.2 m.

## Slide 24
Hvala na pažnji!