## Slide 1: SISTEM ZA NADZOR I ZAŠTITU CJEVOVODA NA HIDROELEKTRANAMA SA VELIKIM PADOM SA MOGUĆNOŠĆU PRIMJENE NA HE „PERUĆICA“
Prezentacija
Omar Latifić

## Slide 2
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Nadzor i zaštita cjevovoda pod pritiskom
Osnova – UZ mjerenje protoka
Kontrola u realnom vremenu
Ulazni podaci za zatvaračke elemente
Optimizacija proizvodnje el. energije
Kontrola turbinske efikasnosti
Preciznost mjerenja
Pouzdanost u radu na duži period
Moderna tehnologija
Zahtjevna ugradnja, iskusni izvođači
Potporna instrumentacija i programska oprema
Konkretna primjena

## Slide 3
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
PRINCIP SISTEMA ZA NADZOR I ZAŠTITU CJEVOVODA

## Slide 4
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Osnovne komponente sistema
Oprema za mjerenje protoka
Oprema za mjerenje dif. pritiska
Procesna i vizualizacijska oprema
Karakteristike sistema
Autonoman rad
Redundantna veza među mjernim mjestima
Bitne informacije uvijek na raspolaganju
Veza sa nadzornim sistemom elektrane

## Slide 5
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Uobičajeni načini mjerenja protoka na HE
Ultrazvučno mjerenje tranzijentnog vremena
  Baždarenje na suho, bez kalibracije, za cjevovode velikih prečnika, visoka tačnost mjerenja, visoka cijena, zahtjeva montaža
Mjerenje diferencijalnog pritiska (Winter-Kennedy)
  Pogodan za većinu gasova i fluida, vrlo raširen, troškovi zavisni od promjera, osjetljivi na promjene gustoće i pritiska, uslovno visoka cijena ugradnje, relativno skupo održavanje
Preko mjerenja nivoa vode
  Jednostavna ugradnja, niski troškovi, primjereno samo za kanale, slaba tačnost, tačnost zavisi od mnogo faktora, često bez nedvosmislene veze između nivoa i protoka

## Slide 6
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Ultrazvučno mjerenja protoka
Direktno mjerenje fizikalne veličine - tranzijentno vrijeme
Tranzijentno vrijeme direktno proporcionalno protoku
Izlaza veličina (protok) zavisna od samo jedne promjenljive (vrijeme)
Bez zavisnosti od funkcijske aproksimacije ili tabelarne povezanosti
Ugradnja različitog broja senzorskih parova u zavisnosti od potreba
Vrlo velika tačnost mjerenja (ne za tzv „Clamp-on” metodu) od 0,5% u realnim uslovima; u zadnje dvije godine čak i do 0,35%
Tačnost zavisna od lokacije mjerenja, broja senzorskih parova i upotrijebljenih standarda

## Slide 7
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
PRINCIPIJELNI PRIKAZ ULTRAZVUČNOG MJERENJA PROTOKA

## Slide 8
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
RAZLIČITE LOKACIJE ZA UGRADNJU UZ SENZORA
(JEDAN SENZORSKI PAR, TAČNOST 1%)
PRIMJERI KONFIGURACIJE
UZ SENZORA

## Slide 9
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Ultrazvučno mjerenja protoka – matematički prikaz
t12 – vrijeme (s) putanje UZ signala od tačke 1 do tačke 2
t12 – vrijeme (s) putanje UZ signala od tačke 2 do tačke 1
c – brzina (m/s) propagacije ultrazvučnog signala
va – brzina (m/s) medija
φ – ugao (°) između smjera putanje UZ signala i središnje osi
L – dužna [m] putanje ultrazvučnog signala
Q – protok (m3/s) na mjestu mjerenja
A – površina (m2) presjeka kroz koji teče medij na mjestu mjerenja
kh – hidraulični koeficijent

## Slide 10
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Ultrazvučno mjerenja protoka – primjeri instalacije

## Slide 11
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Ultrazvučno mjerenja protoka – primjeri instalacije

## Slide 12
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Ultrazvučno mjerenja protoka – primjeri instalacije

## Slide 13
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Mjerenje diferencijalnog pritiska
Razlika pritiska unutar i izvan cjevovoda
Kontinuirano mjerenje ili diferencijalni prekidač
Montaža kod ulaznog zatvarača
Direktno uključenje u okidni krug zatvarača

## Slide 14
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Procesna i vizualizacijska oprema
Prisutna na obje mjerne lokacije
Povezana preko bakrene i optičke veze
Besprekidno napajanje (elektrana ili autonomni sistemi)
Obrada podataka mjerenja
Unaprijed definisan algoritam djelovanja
Izdavanje naloga okidnim krugovima zatvaračkih elemenata
Izvođenje parametrizacije i uvid u stanje sistema
Povezivanje na nadzorni sistem elektrane

## Slide 15
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Princip djelovanja sistema za nadzor i zaštitu cjevovoda
Brza i sigurna reakcija
Rano otkrivanje oštećenja cjevovoda
Praćenje događanja u pumpnom i generatorskom režimu
Autonomija naspram ostalih sistema za procesnu kontrolu
Oprema realizovana od samostalnih tj. nezavisnih komponenti
Korisne dodatne opcije
  Kontinuirano mjerenje turbinske efikasnosti
  Statističke procjene
  Provjera prava na vodu

## Slide 16
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Praćenje maksimalnog protoka Qmax
  1. Nivo → Alarmiranje
  2. Nivo → Signal za okidanje zatvarača
2-Nivojski sistem ranog upozoravanja
Praćenje razlike protoka ∆Q
  1. Nivo → Alarmiranje
  2. Nivo → Signal za okidanje zatvarača
Detekcija procurivanja
  1. Nivo → Alarmiranje

## Slide 17
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Principi okidne petlje
Sigurna reakcija – Oštra
Sigurna reakcija – Blaga
Ne-Sigurna reakcija – Oštra
Ne-Sigurna reakcija – Blaga
Sigurna / Ne-Sigurna reakcija
  Naponsko stanje okidne petlje
Blaga / Oštra reakcija
  Naponsko stanje okidnog releja

## Slide 18
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Preko PLC-a
  PLC na gornjoj ili donjoj lokaciji
  Na osnovu maksimalnog protoka Qmax
  Na osnovu razlike protoka ∆Q
  Vremensko zakašnjenje
Okidanje zatvaračkog elementa
Preko diferencijalnog prekidača
  Direktno okidanje
Vanjsko okidanje
  Nezavisno od sistema NZC

## Slide 19
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Sistemsko parametriranje
  U slučaju promjene parametara sistema
  Automatsko poništenje nakon nekog vremenskog perioda
  Odnosi se samo na okidanje preko PLC-a
Blokada okidanja zatvaračkog elementa
Blokada NZC
  Blokada preko komponenti PLC-a
Blokada diferencijalnog prekidača
  Signal diferencijalnog prekidača ne može izvesti okidanje
Vanjska blokada
  Sistem NZC nema uticaj na okidanje zatvarača

## Slide 20
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Primjer parametara, alarmnih i okidnih signala sistema NZC
Kriterij | Postavljena vrijednost | Kašnjenje | Sistemski alarm | Procesni alarm | Okidanje
Granična vrijednost Qmax Alarm | 110% QN | 20s |  | X | 
Granična vrijednost Qmax Okidanje | 120% QN | 30s |  | X | X
Granična vrijednost ∆Qintegral (vrijeme integracije 10 min.) Alarm | 5% QN | 20s |  | X | 
Granična vrijednost ∆Q Alarm | 7% QN | 20s |  | X | 
Granična vrijednost ∆Q Okidanje | 10% QN | 30s |  | X | X
Diferencijalni prekidač (minimalni pritisak) | 0,1 bar | bez |  | X | X
Ispad mjerenja protoka Gore | - |  | X |  | 
Ispad mjerne naprave Gore | - |  | X |  | 
Pred-alarm mjerne naprave Gore | - |  | X |  | 
Ispad mjerenja protoka Dole | - |  | X |  | 
Ispad mjerne naprave Dole | - |  | X |  | 
Pred-alarm mjerne naprave Dole | - |  | X |  | 
Ispad PLC Gore | - |  | X |  | 
Ispad PLC Dole | - |  | X |  | 
Ispad prenosne linije Gore – Dole | - |  | X |  | 

## Slide 21
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Puštena u pogon 2009
Primjer ugrađenog sistema NZC – RHE Avče
Akumulacija 2,2 miliona m3 vode
Dužina dovodnog tunela cca. 700 m
Neto pad preko 500 m
Dužina cjevovoda 1.567 m
Snaga 185 MW u generatorskom režimu
Snaga 180 MW u pumpnom režimu
Protok 40 m3/s u generatorskom režimu
Protok 34 m3/s u pumpnom režimu

## Slide 22
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Primjer ugrađenog sistema NZC – RHE Avče
Konfiguracija UZ senzora 1E4P
Okidna petlja Ne-Sigurna – Blaga
Testiranje za različite režime rada
Bez kvarova na sistemu od puštanja u pogon

## Slide 23
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Primjer ugrađenog sistema NZC – RHE Avče
Mjerenje protoka u generatorskom režimu rada – zaustavljanje turbine
Mjerenje protoka u pumpnom režimu rada – povećanje snage

## Slide 24
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Izgrađena 1967
Mogućnost primjene sistema NZC na HE Perućica
Akumulacije Krupac, Slano, retenzija Vrtac
Sedam Pelton turbina
Dovodni tunel 3.323 m
Snaga 307 MW
Tri cjevovoda
  Cjevovod 1 – 1.851 m, 17 m3/s
  Cjevovod 2 – 1.883 m, 25,5 m3/s
  Cjevovod 3 – 1.919 m, 25,5 m3/s

## Slide 25
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Mogućnost primjene sistema NZC na HE Perućica
Mjerenje protoka na svakom cjevovodu (gore, dole)
Prekidač diferencijalnog pritiska na svakom cjevovodu
Zajednički PLC za sistem NZC za sva tri cjevovoda (gore, dole)
Konfiguracija UZ senzora 1E4P
Vanjska ili unutrašnja ugradnja
Zajednička računska jedinca za mjerenje protoka za sva tri cjevovoda (gore, dole)

## Slide 26
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Mogućnost primjene sistema NZC na HE Perućica
Ne-Sigurna reakcija – Blaga
Bakrena veza između gornje i donje lokacije
Optička veza između gornje i donje lokacije
Nužan novi sistem upravljanja leptiricama u zatvaračnici Povija
Jednostavno prilagođavanje sistema NZC novom sistemu upravljanja leptiricama

## Slide 27
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Zaključne misli
Autonoman rad
Aktivan nadzor
Nužne informacije sistemu upravljanja zatvarača
Gotovo nužna primjena ovog sistema za velike hidro-energetske objekte
Objekti na geološki trusnim područijma naročito osjetljivi
Skupa, ali opravdana investicija
Lom cjevovoda je opasnost za živote ljudi i materijalna dobra
Prekid proizvodnje električne energije na duži period
Za instalaciju nužna vrhunska oprema i iskusni izvođači
Integracija sistema NZC u proces upravljanja zatvaračkim elementima

## Slide 28
Sistem za nadzor i zaštitu cjevovoda
Omar Latifić
Zaključne misli