## Slide 2: 1. UVOD
Elektroenergetski sistem:
      Velik, složen i dinemički sistem;
      Obično se nalazi u stacionarnom ili kvazi-stacinarnom stanju;
      Prekidačke operacije, kvarovi i atmosferska pražnjenja dovode do prelaznih procesa;

## Slide 3: 2. ELEKTRIČNI PRELAZNI PROCESI
Studija električnih prelaznih procesa:
      Obuhvata opseg od 0 Hz do 50 MHz;
      Obuhvata feneomene elektromagnetnog i elektromehaničkog karaktera;
Elektromagnetne pojave
      Način manifestovanja;
      Frekvencija oscilovanja;

## Slide 4: Opsezi frekvencija tranzijentnih prelaznih procesa datih pojava
Pojava | Opseg frekvencije
Ferorezonansa pri uključenju transformatora | 0.1 Hz - 1 kHz
Ispad potrošača | 0.1 Hz - 3 kHz
Isključenje kvara | 50/60 Hz - 3 kHz
Iniciranje kvara | 50/60 Hz - 20 kHz
Uključenje voda | 50/60 Hz - 20 kHz
Ponovno uključenje voda | 50/60 Hz - 20 kHz
Tranzijentni povratni naponi | 
Prenapon na prekidaču | 50/60 Hz - 20 kHz
Kvar na kratkom vodu | 50/60 Hz - 100 kHz
Automatsko ponovno uključenje - APU | 10 kHz - 1 MHz
Atmosferska pražnjenja, kvarovi u postrojenjima | 10 kHz - 3 MHz
Isključenje rastavljača i kvarovi u GIS | 100 kHz - 50 MHz

## Slide 5
Klasifikovanje opsega frekvencije na osnovu strmine prenapona
Grupa | Opseg frekvencije za predstavljanje tranzijentnositi | Naznačeni oblik | Karakteristično porijeklo tranzijentnosti
I | 0.1 Hz - 3 kHz | Niskofrekventno oscilacilovanje | Privremeni prenaponi
II | 50/60 Hz - 20 kHz | Prenapon sa sporo rastućim čelom | Prekidački prenaponi
III | 10 kHz - 3 MHz | Prenapon sa brzo rastućim čelom | Atmosferski prenaponi
IV | 100 kHz - 50 MHz | Prenapon sa veomo brzo rastućim čelom | Intermitentni prenaponi

## Slide 6: 3. METOD TRAPEZOIDNE INTEGRACIJE ZA PRORAČUN ELEKTROMAGNETNIH TRANZIJENTNIH PROCESA
Primjena metoda trapezoidne integracije
i12
i13
i15
i51
i14
i1
R
L
C
vod sa raspodijeljenim parametrima
5
4
1
2
3

## Slide 7
Naponi čvorova su glavne promjenljive trapezoidne integracije.
Za R se može pisati:
Za L se može pisati:
Za C se može pisati:
Ovim metodom su induktivnost i kapacitivnost ekvivalentirani otporom i strujnim izvorom.

## Slide 8
Za modelovanje voda sa raspodijeljenim parametrima koriste se jednačine telegrafičara:
Na osnovu d'Alambertovog principa i vremena putovanja talasa τ, dobija se:
U stacionarnom stanju se može koristiti fazorski postupak.

## Slide 9: 4. PRAGRAMSKI PAKETI ZA SIMULACIJU I ANALIZU RADA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA
Tri kategorije simulacije i analize EES-a:
        Stacionarno stanje;
        Elektromehanički prelazni proces;
        Elektromagnetni prelazni proces;
Najčešće korišćeni programi:
Simulink - SimPowerSystems
ElectroMagnetic Transients Program EMTP-RV
ETAP
DIgSILENT (PowerFactory)
SIMSEN
CYME International
MicroTran

## Slide 10: 5. SIMULINK-GRAFIČKI ALAT MATLAB-a
Prva verzija programa 1970-ih

## Slide 11: 5.1. Proces inicijalizacije simulacije SimPowerSystems modula
Proces inicijalizacije simulacije:
      Sortiranje blokova;
      Formiranje modela u prostoru stanja;
      Gradnja simulink modela;
Simulink-ov model veza izmedju linearnog i nelinearnog modela
Linearni model
i
v
Izvori (Ulazi)
Model u prosotru stanja
Nelinearni model
Izlazi blokova za mjerenje

## Slide 12: 6. METODE RJEŠAVANJA KOLA U SIMULINK-U
Postoje tri metode rješavanja kola u simulink-u:
      kontinualni metod rješavanja sa promjenljivim korakom,
      diskretni metod rješavanja sa fiksnim vremenskim intervalima,
      fazorski metod rješavanja.
Primjena metoda zavisi od:
      Karaktera simulirane pojave;
      Veličine sistema;
      Zastupljenosti nelinearnih komponenti;
      Izlaznih promjenljivih;

## Slide 13: 6.1. Kontinualni metod rješavanja sa promjenljivim korakom
Primjena iterativnih formula;
Zavisnost preciznosti od veličine koraka;
Podešavanje tolerancije;
Detekcija prolaska struje kroz nulu pri prekidanju;

## Slide 14: 6.2. Diskretni metod rješavanja kola
Diskretni algoritam za rješavanje u fiksnim koracima;
Na osnovu modela u prostoru stanja: ,
integral izmedju vremena kT i (k+1)T
jednak je:
Postoje tri metoda diskretnog rješavanja kola:
    Forward Eular metod,
    Backward Eular metod,
    Tustin trapezoidni metod.

## Slide 15
Tustin trapezoidni metod
Backward Eular metod
Forward Eular metod
Primjena prethodnih metoda;
Preciznost simulacije se podešava veličinom koraka.

## Slide 16: 6.3. Fazorski metod rješavanja kola
Princip rješavanja:
        Formiranje H(jw) prenosne matrice;
        Sistem diferencijalnih jednačina zamijenjen sistemom algebarskih jednačina;
Primjena fazorskog metoda
Mana fazorskog metoda

## Slide 17: 7. PRIMJENA METODA SIMULACIJA NA TIPIČNIM PRIMJERIMA PRELAZNIH PROCESA
7.1. Uključenje voda u praznom hodu
Vod se uključuje u trenutku 0.04s od početka simulacije.

## Slide 18
7.2. Prolazni kratak spoj na sabirnicama bloka generator-transformator
Oblik napona na sabirnicama generatora:
Prolazni kratki tropolni spoj se pojavljuje u trenutku 0.06s i traje do trenutka 0.12s od početka simulacije.
Oblik struje statora:
Metod simulacije | Vrijeme izvršenja [s] | Maksimalna vrijednost struje[rj]
Kontinualni (1e-5 - relativna tolerancija) | 8.4808 | 4.8189
Diskretni Tustin (50e-6s - vremenski korak) | 4.6354 | 4.9172
Fazorski | 2.0854 | 4.9955

## Slide 19: 7.3. Sinhronizacija sinhronog generatora sa regulacijom na jaku mrežu
Prekidač se zatvara u trenutku 0.04s od početka simulacije.
Oblik struje statora pri uglu sinhronizacije od 0º
Oblik struje statora pri uglu sinhronizacije od 30º

## Slide 20: 8. ZAKLJUČAK
Savremeni elektroenergetski sistemi zahtijevaju napredne matematičke metode;
Izbor metode za analizu rada i simulaciju EES-a;
Vrijeme izvršenja simulacije;

## Slide 21: Pitanja za diskusiju:
1. Kakav je uticaj djelovanja regulacionih resursa generatora u EES-ima na razmatrane prelazne pojave?
2. Koja su ograničenja primjene razmatranog softverskog alata za primjenu u realnim EES?

## Slide 22: HVALA NA PAŽNJI!