## Slide 1: D-6 Uticaj jednožilnih ekranizovanih kablova izvođenje uzemljivačkog sistema
Jednožilni kablovi : Bakarni plašt kabla
Osnovna namjena je da oblikuje radijalon električno polje u izolaciji oko provodnika
S obzirom na tri plasta u tri zile, imaju vrlo znacajan uticaj na redukcioni faktor
Kablovi sa olovnim plastom: olovi plašt ima značajno uzemljivačko dejstvo (ne treba Fe-Zn traka
Polaganje Fe-Zn trake kao zamjene za olovni plast
Kablovi trožilni bez bakarnog ekrana (PP-41) paralelo smo polagali Fe-Zn traku

## Slide 2: Sopstvene i međusobne impedanse napojnog kabla
Jednožilni kablovi položeni u trougao sa rastojanjem Ds između centara provodnika

## Slide 3: Redukcioni faktor kabla
Redukcioni faktor je odnos dijela struje zemljospoja koja kroz uzemljivac ide u zemlju i ukupne struje zemljospoja
Ik
/1-r/Ik
Iz=rIk
Provodnik
Ekran (3 kom)
V0
r=Iz/Ik
Rz1
Rz2
Zemlja

## Slide 4: Uticaj presjeka bakarnog plašta
Za slucaj kabla XHE 49-A 3/1x240 mm2/ izvrsen je proracun struje jednofaznog zemljospoja i njene raspodjele izmedlju puteva kroz zemlju i kroz bakarne ekrane
Tabela II: Uticaj presjeka plašta na redukcioni faktor napojnog kabla struja zemljospoja i njenu
raspodjelu
Za odabrani napojni kabal XHE 49-A sa električnom zaštitom od bakra 25 mm2, preostaje mogućnost da se na preraspodjelu struja između puta kroz zemlju i kroz bakarni plašt utiče izborom vrednosti otpora uzemljivača napajane transformatorske stanice.
Ta činjenica će biti korištena za analizu mogućnosti za optimalan izbor otpornosti uzemljivača postrojenja u skladu sa postavljenim ograničenjima.

## Slide 5: Propisi za uzemljivace
U slucaju Popovica imamo TS 35-10 kV i TS 10-0.4 kV na istom prostoru sa istim zajedičkim uzemljivacem.
Prema /1/ i /2/ ukupan napon koji se smije javiti na uzemljivacu manji je ili jednak dvostrukoj vrednosti dozvoljenog napona
Mreza 35 kV radi sa uzemljenim zvjezdistem sa strujom ogranicenom na 300 A,
a mreza 10 kV sa izolovanim zvjezdistem.
Napon nauzemljivacu kao i njegova granicna vrednost određeni su za uzemljeno zvjezdište zbog vecih struja zemljospoja
r-redukcioni faktor, Ik struja jednofazog zemljospoja, otpor uzemljivaca, kd =2 , Udoz dozvoljeni napon koji za vrijeme iskljucenja voda u kvaru od 1 s iznosi 75 V

## Slide 6: Napojni kabal za TS 35/10 kV “Popovici” sa bakarnim ekranom 25 mm2
Tabela III:Preraspodjela struje zemljospoja, redukcioni faktor, potencijal uzemljivača SCu =25 (mm2), Ruz1=0.19 (W)

## Slide 7: Napojni kabal za TS 35/10 kV “Popovici” sa bakarnim ekranom 16 mm2
Tabela IV: Prerasodjela struje zemljospoja, redukcioni faktor i potencijal uzemljivača, SCu =16 (mm2), Ruz1=0.19 (W)

## Slide 8: Tehnoekonomska analiza
Izmjerena vrijednost otpora uzemljenja u TS 35/10 kV "Popovići" od 0.24 (Ω) stvara na uzemljivaču napon od 23.91 (V).
To je vrednost mnogo manja od najvećeg napona na uzemljivaču od 150 (V). Iz tabele III očigledno je da se maksimalni napon ne bi prekoračio ni kod mnogo većih vrednosti otpora uzemljenja.
Ova činjenica podstiče na dalje razmišljanje u smjeru moguće uštede na materijalu utrošenom za uzemljivač
S obzirom na veličine otpora uzemljivača, pri kojima ne dolazi do previsokog napona na uzemljivačima, moguće je da polaganje trake paralelno sa napojnim kablovima nije uopšte potrebno.
Efekti električnih zaštita na smanjenju potencijala uzemljivača, sudeći po rezultatima, mogu da nadoknade djelovanje pocinčane trake koja se u tom slučaju može isključiti iz polaganja u rov.
Ideja o eliminaciji paralelnog polaganja Fe-Zn trake svakako zaslužuje ozbiljnu pažnju

## Slide 9: Zaključak
Rezultati dati u ovom radu pokazuju da se uticaj električne zaštite jednožilnih kablova na uzemljenja postrojenja koja povezuju ne mogu zanemariti.
U slučaju rada mreže sa izolovanim zvjezdištem redukcija struje kroz uzemljivač se ne uzima u obzir jer su struje zemljospoja relativno male pa se srazmjerno lako postižu povoljne vrednosti otpora uzemljenja.
U slučaju rada mreže sa uzemljenim zvjezdištem sa strujem ograničenom na 300 (A) efekti električne zaštite su vrlo značajni pa se moraju uzeti u skladu sa odgovarajućim propisima.
Sasvim je izvjesno, na osnovu iznijetih rezultata, na osnovu propisa i prakse u svijetu, da polaganje pocinčane trake paralelno sa jednožilnim kablovima srednjeg napona sa električnom zaštitom od bakarnih traka nije potrebno.
To nam pruža mogućnost da na račun smanjenja struje kroz uzemljivač smanjimo otpor uzemljivača što zavisnosti od podešenog vremena reagovanja zemljospojne zaštite, i veoma zavisi i od presjeka električne zaštite.
Efekti koje na uzemljenja imaju bakarne trake električnih zaštita jedožilnih napojnih kablova su tako veliki da se ne smiju zanemariti, već se obavezno mora, u skladu sa propisima, uzeti u obzir redukcioni faktor napojnih kablova.

## Slide 10: Pitanje